## Differentieringstabell (MSB)
Utdrag ur vägledningen Den robusta sjukhusbyggnaden
Övergripande differentieringstabell. Nivåerna i tabellen ska ses som inriktande nivåer. Det är viktigt att beakta att tabellen är skriven på så sätt
att för att uppnå silvernivå inom ett område ska också bronsnivån inom området vara uppfylld och för att uppnå guld inom området ska både brons-
och silvernivåerna inom området vara uppfyllda.
| Brons | Silver | Guld
| Sjukhuset har förmåga att upprätthålla sin prioriterade verksamhet vid störningar som varar minst tre dygn. | Sjukhuset har förmåga att upprätthålla sin prioriterade verksamhet vid störningar som varar minst en vecka. Silver innebär också att sjukhuset har utrymmen och utrustning för att snabbt kunna skala upp sin förmåga att ta emot och vårda ett större antal patienter. | Sjukhuset har förmåga att upprätthålla sin prioriterade verksamhet vid allvarliga störningar i samhällets funktionalitet som varar minst tre månader. Under de tre månaderna förutsätts att logistikflödena med omvärlden har begränsningar men inte är helt avbrutna. I denna vägledning förutsätts också att de allvarliga störningarna i samhällets funktionalitet (dricksvattenförsörjning, värmeförsörjning, elförsörjning och så vidare) pågår periodvis under de tre månaderna.
Antagonistiska angrepp Exempel på åtgärder som kan vidtas finns i kapitel 8 – Skydd mot antagonistiska angrepp. | Analyser (säkerhetsskyddsanalys, en analys av hot från annan brottslig verksamhet samt risk- och sårbarhetsanalys) är genomförda. Analyserna ligger till grund för vidtagna säkerhetsåtgärder inom fysisk säkerhet, informationssäkerhet och personalsäkerhet. | Sjukhusets säkerhetsåtgärder (fysisk säkerhet, informationssäkerhet och personalsäkerhet) är dimensionerade för omfattande antagonistiska angrepp. | Sjukhusets säkerhetsåtgärder (fysisk säkerhet, informationssäkerhet och personalsäkerhet) är dimensionerade för mycket omfattande antagonistiska angrepp som till exempel större terrorattentat.
Brandskydd Exempel på åtgärder som kan vidtas finns i kapitel 9 – Brandskydd. | Byggnader på sjukhusområdet i vilka kritisk verksamhet bedrivs eller i vilka det finns utrustning som är viktig för sjukhusets förmåga att upprätthålla kritisk verksamhet har ett förstärkt och utifrån verksamhetens behov anpassat brandskydd såväl organisatoriskt som byggnadstekniskt. | Samma som bronsnivån. | Sjukhusets brandskydd, såväl det byggnadstekniska som det organisatoriska, är utformat så att det fungerar vid allvarliga störningar i samhällets funktionalitet som pågår periodvis under minst tre månader.
Skydd mot farliga ämnen (CBRNE) Exempel på åtgärder som kan vidtas finns i kapitel 10 – Skydd mot farliga ämnen (CBRNE). | Sjukhuset har utrymmen och utrustning för att ta emot, sanera och vårda enstaka patienter som har exponerats för farliga ämnen (CBRNE). | Sjukhuset har utrymmen och utrustning för att snabbt kunna skala upp möjligheten att ta emot, sanera och vårda ett större antal patienter som exponerats för farliga ämnen (CBRNE). | Sjukhuset har särskilda lokaler och utrustning för vård relaterat till händelser med farliga ämnen (CBRNE), till exempel en högisoleringsenhet.
Elförsörjning Exempel på åtgärder som kan vidtas finns i kapitel 11 – Elförsörjning. | Sjukhusets elförsörjning är säkerställd så att prioriterad verksamhet kan upprätthållas vid störningar som pågår minst tre dygn. | Sjukhusets elförsörjning är säkerställd så att prioriterad verksamhet kan upprätthållas vid störningar som pågår minst en vecka. | Sjukhusets elförsörjning är säkerställd så att prioriterad verksamhet kan upprätthållas vid allvarliga störningar som pågår periodvis under minst tre månader.
Värmeförsörjning Exempel på åtgärder som kan vidtas finns i kapitel 12 – Värmeförsörjning. | Sjukhusets värmeförsörjning är säkerställd så att prioriterad verksamhet kan upprätthållas vid störningar som pågår minst tre dygn. | Sjukhusets värmeförsörjning är säkerställd så att prioriterad verksamhet kan upprätthållas vid störningar som pågår minst en vecka. | Sjukhusets värmeförsörjning är säkerställd så att prioriterad verksamhet kan upprätthållas vid allvarliga störningar som pågår periodvis under minst tre månader.
Försörjning av kyla Exempel på åtgärder som kan vidtas finns i kapitel 13 – Försörjning av kyla. | Sjukhusets försörjning av kyla är säkerställd så att prioriterad verksamhet kan upprätthållas vid störningar som pågår minst tre dygn. | Sjukhusets försörjning av kyla är säkerställd så att prioriterad verksamhet kan upprätthållas vid störningar som pågår minst en vecka. | Sjukhusets försörjning av kyla är säkerställd så att prioriterad verksamhet kan upprätthållas vid allvarliga störningar som pågår periodvis under minst tre månader.
Ventilation Exempel på åtgärder som kan vidtas finns i kapitel 14 – Ventilation. | Sjukhusets ventilation är säkerställd så att prioriterad verksamhet kan upprätthållas vid störningar som pågår minst tre dygn. | Sjukhusets ventilation är säkerställd så att prioriterad verksamhet kan upprätthållas vid störningar som pågår minst en vecka. Sjukhusets ventilationssystem är uppbyggda så att det finns möjlighet att kohortvårda ett större antal patienter vid utbrott av allvarlig icke-luftburen smittsam sjukdom. Sjukhusets ventilationssystem går att nödstoppa på ett säkert sätt. | Sjukhusets ventilation är säkerställd så att prioriterad verksamhet kan upprätthållas vid allvarliga störningar som pågår periodvis under minst tre månader. Sjukhusets ventilationssystem är uppbyggda så att det finns möjlighet att kohortvårda ett större antal patienter vid utbrott av allvarlig luftburen smittsam sjukdom.
Vattenförsörjning Exempel på åtgärder som kan vidtas finns i kapitel 15 – Vattenförsörjning. | Sjukhusets vattenförsörjning är säkerställd så att prioriterad verksamhet kan upprätthållas vid störningar som pågår minst tre dygn. | Sjukhusets vattenförsörjning är säkerställd så att prioriterad verksamhet kan upprätthållas vid störningar som pågår minst en vecka. | Sjukhusets vattenförsörjning är säkerställd så att prioriterad verksamhet kan upprätthållas vid allvarliga störningar som pågår periodvis under minst tre månader.
Dag- och spillvattenhantering Exempel på åtgärder som kan vidtas finns i kapitel 16 – Dagoch spillvattenhantering. | Sjukhusets dag- och spillvattenhantering är säkerställd så att prioriterad verksamhet kan upprätthållas vid störningar som pågår minst tre dygn. Sjukhuset har förmåga att klara ett 100-årsregn med minimala skador och störningar som följd. | Sjukhusets dag- och spillvattenhantering är säkerställd så att prioriterad verksamhet kan upprätthållas vid störningar som pågår minst en vecka. | Sjukhusets dag- och spillvattenhantering är säkerställd så att prioriterad verksamhet kan upprätthållas vid allvarliga störningar som pågår periodvis under minst tre månader. Sjukhuset har förmåga att klara ett 200-årsregn med minimala skador och störningar som följd.
Försörjning av medicinska gaser Exempel på åtgärder som kan vidtas finns i kapitel 17 – Försörjning av medicinska gaser. | Sjukhusets försörjning av medicinska gaser är säkerställd så att prioriterad verksamhet kan upprätthållas vid störningar som pågår minst tre dygn. | Sjukhusets försörjning av medicinska gaser är säkerställd så att prioriterad verksamhet kan upprätthållas vid störningar som pågår minst en vecka. Försörjningen av medicinska gaser är uppbyggd så att det snabbt går att skala upp möjligheten att vårda ett större antal patienter som är i behov av medicinska gaser. | Sjukhusets försörjning av medicinska gaser är säkerställd så att prioriterad verksamhet kan upprätthållas vid allvarliga störningar som pågår periodvis under minst tre månader.
It, telefoni och Rakel Exempel på åtgärder som kan vidtas finns i kapitel 18 – It, telefoni och Rakel. | Sjukhusets försörjning av it, telefoni och Rakel är säkerställd så att prioriterad verksamhet kan upprätthållas vid störningar som pågår minst tre dygn. | Sjukhusets försörjning av it, telefoni och Rakel är säkerställd så att prioriterad verksamhet kan upprätthållas vid störningar som pågår minst en vecka. | Sjukhusets försörjning av it, telefoni och Rakel är säkerställd så att prioriterad verksamhet kan upprätthållas vid allvarliga störningar som pågår periodvis under minst tre månader.
Ambulansintag Exempel på åtgärder som kan vidtas finns i kapitel 19 – Transport och servicetjänster. | Sjukhusets ambulansintag är driftsäkert och utformat så att ett effektivt flöde är säkerställt vid ett normalt inflöde av ambulanser. | Sjukhusets ambulansintag är driftsäkert och utformat så att effektivt flöde är säkerställt vid ett ökat inflöde av ambulanser. | Sjukhusets ambulansintag är dimensionerat för andra typer av fordon än ordinarie ambulanser.
Helikopterflygplatser Exempel på åtgärder som kan vidtas finns i kapitel 19 – Transport och servicetjänster. | Sjukhusets helikopterflygplats är driftsäker och utformad så att ett effektivt flöde är säkerställt vid normalt antal helikopterrörelser. | Sjukhusets helikopterflygplats är driftsäker och utformad så att omlastning till ambulans inte behöver ske samt så att ett effektivt flöde är säkerställt vid ett ökat antal helikopterrörelser. | Sjukhusets helikopterflygplats är dimensionerad för större och/eller tyngre typer av helikoptrar än ordinarie ambulanshelikoptrar, till exempel Försvarsmaktens helikoptrar.
Hissar Exempel på åtgärder som kan vidtas finns i kapitel 19 – Transport och servicetjänster. | Sjukhusets hissar är redundanta, driftsäkra och möjliggör effektiva flöden i vardagen. | Sjukhusets hissar är redundanta, driftsäkra och möjliggör effektiva flöden i händelser som kräver ökad hisskapacitet. | Sjukhusets hissar har en extra hög driftsäkerhet.
Utrymmen och utrustning för avfallshantering Exempel på åtgärder som kan vidtas finns i kapitel 19 – Transport och servicetjänster. | Sjukhuset har utrymmen och utrustning som säkerställer avfallshantering så att prioriterad verksamhet kan upprätthållas vid störningar som pågår minst tre dygn. | Sjukhuset har utrymmen och utrustning som säkerställer avfallshantering så att prioriterad verksamhet kan upprätthållas vid störningar som pågår minst en vecka. Sjukhuset har utrymmen och utrustning för snabbt kunna skala upp förmågan att hantera en större mängd avfall, även en större mängd avfall som är kontaminerat med farliga ämnen (CBRNE). | Sjukhuset har utrymmen och utrustning eller har på annat sätt säkerställt avfallshantering så att prioriterad verksamhet kan upprätthållas vid allvarliga störningar som pågår periodvis under minst tre månader.
Smågodstransportör Exempel på åtgärder som kan vidtas finns i kapitel 19 – Transport och servicetjänster. | Sjukhusets smågodstransportör är driftsäker och möjliggör effektiva flöden i vardagen. | Sjukhusets smågodstransportör är driftsäker och möjliggör effektiva flöden i händelser som kräver ökad transportkapacitet. | Sjukhusets smågodstransportör har en extra hög driftsäkerhet.
Kulvertar Exempel på åtgärder som kan vidtas finns i kapitel 19 – Transport och servicetjänster. | Sjukhusets kulvertar är driftsäkra både ur hänseendet transporter och de i kulvertarna förlagda fastighetstekniska systemen. | Sjukhusets kulvertar har en hög driftsäkert både ur hänseendet transporter och de i kulvertarna förlagda fastighetstekniska systemen. | Sjukhusets kulvertar har en extra hög driftsäkerhet både ur hänseendet transporter och de i kulvertarna förlagda fastighetstekniska systemen.
Utrymmen och utrustning för lokalvård Exempel på åtgärder som kan vidtas finns i kapitel 19 – Transport och servicetjänster. | Sjukhuset har utrymmen och utrustning som möjliggör driftsäker och effektiv lokalvård i vardagen. | Sjukhuset har utrymmen och utrustning så att det finns möjlighet att snabbt skala upp eller förändra lokalvården. | Samma som silvernivån.
Utrymmen och utrustning för livsmedels- och måltidshantering Exempel på åtgärder som kan vidtas finns i kapitel 19 – Transport och servicetjänster. | Sjukhuset har utrymmen och utrustning som säkerställer livsmedels- och måltidsförsörjning så att prioriterad verksamhet kan upprätthållas vid störningar som pågår minst tre dygn. | Sjukhuset har utrymmen och utrustning som säkerställer livsmedels- och måltidsförsörjning så att prioriterad verksamhet kan upprätthållas vid störningar som pågår minst en vecka. | Sjukhuset har utrymmen och utrustning eller har på annat sätt säkerställt livsmedelsoch måltidsförsörjning så att prioriterad verksamhet kan upprätthållas vid allvarliga störningar som pågår periodvis under minst tre månader.
Utrymmen och utrustning för textilförsörjning Exempel på åtgärder som kan vidtas finns i kapitel 19 – Transport och servicetjänster. | Sjukhuset har utrymmen och utrustning så att prioriterad verksamhet kan upprätthållas vid störningar som pågår minst tre dygn. | Sjukhuset har utrymmen och utrustning så att prioriterad verksamhet kan upprätthållas vid störningar som pågår minst en vecka. | Sjukhuset har utrymmen och utrustning eller har på annat sätt säkerställt textilförsörjning så att prioriterad verksamhet kan upprätthållas vid allvarliga störningar som pågår periodvis under minst tre månader.
Interna transporter, logistiknav och godsmottagning Exempel på åtgärder som kan vidtas finns i kapitel 19 – Transport och servicetjänster. | Sjukhuset har utrymmen och utrustning som möjliggör driftsäkra och effektiva logistikflöden i vardagen. | Sjukhuset har utrymmen och utrustning som möjliggör driftsäkra och effektiva logistikflöden i händelser som kräver ökad logistikkapacitet. | Samma som silvernivån.
Lagerutrymmen för läkemedel, blod, medicintekniska produkter och förbrukningsmateriel Exempel på åtgärder som kan vidtas finns i kapitel 19 – Transport och servicetjänster. | Sjukhuset har lagerutrymmen som säkerställer försörjning av läkemedel, blod, medicintekniska produkter, och förbrukningsmateriel så att prioriterad verksamhet kan upprätthållas vid störningar som pågår minst tre dygn. | Sjukhuset har lagerutrymmen som säkerställer försörjning av läkemedel, blod, medicintekniska produkter och förbrukningsmateriel så att prioriterad verksamhet kan upprätthållas vid störningar som pågår minst en vecka. Vid dimensioneringen av storleken på lagerutrymmena beaktas att vårdbehovet kan behöva skalas upp eller förändras vid större skadeutfall eller större händelser med CBRNE. | Regionen har lagerutrymmen eller har på annat sätt säkerställt försörjning av läkemedel, blod, medicintekniska produkter och förbrukningsmateriel så att prioriterad verksamhet kan upprätthållas vid störningar som pågår periodvis under minst tre månader. Under de tre månaderna förutsätts att logistikflödena med omvärlden har begränsningar men inte är helt avbrutna. Regionen har prioriterat sjukhuset avseende försörjning.

## Sammanställning
Sammanställning | [6 empty] | Skapad:
Denna sammanställning redovisar status på övergripande nivå. Detaljer och hänvisning till annan dokumentation finns i respektive områdesflik | [6 empty] | Senast uppdaterad:
Sjukhus och/eller byggnad:
Område | Målbild (brons/silver/guld) | Kommentar målbild | Status nuläge | Kommentar nuläge | Gapanalys resultat | Åtgärdsförslag | Beslut åtgärder | Genomförda åtgärder
Angrepp
Brandskydd
CBRNE
Elförsörjning
Värmeförsörjning
Kylförsörjning
Ventilation
Vattenförsörjning
Dag-spillvatten
Medicinska gaser
Fastighetsnät
Teknikutrymmen
Styr- och övervakning
Hissar
Avfallshantering
Kulvertar
IT, tele, Rakel, etc
Transportservice
|  |  | Klarar målnivå |  | Ingen åtgärd behövs | Åtgärdsförslag finns | Beslut om åtgärd/er fattat | Åtgärd/er genomförda
|  |  | Klarar ej målnivå |  | Åtgärd behövs | Åtgärdsförslag finns ej | Beslut om åtgärd/er ej fattat | Åtgärd/er ej genomförda

## Övergripande bedömning
Övergripande bedömning utifrån vägledningen Den robusta sjukhusbyggnadens övergripande differentieringstabell
Markera rutan grön om inriktande robusthetsnivån bedöms uppnås.
Markera rutan rosa om inriktande robusthetsnivån inte bedöms uppnås.
| Brons | Kommentar | Silver | Kommentar | Guld | Kommentar
| Sjukhuset har förmåga att upprätthålla sin prioriterade verksamhet vid störningar som varar minst tre dygn. |  | Sjukhuset har förmåga att upprätthålla sin prioriterade verksamhet vid störningar som varar minst en vecka. Silver innebär också att sjukhuset har utrymmen och utrustning för att snabbt kunna skala upp sin förmåga att ta emot och vårda ett större antal patienter. |  | Sjukhuset har förmåga att upprätthålla sin prioriterade verksamhet vid allvarliga störningar i samhällets funktionalitet som varar minst tre månader. Under de tre månaderna förutsätts att logistikflödena med omvärlden har begränsningar men inte är helt avbrutna. I denna vägledning förutsätts också att de allvarliga störningarna i samhällets funktionalitet (dricksvattenförsörjning, värmeförsörjning, elförsörjning och så vidare) pågår periodvis under de tre månaderna.
Antagonistiska angrepp Exempel på åtgärder som kan vidtas finns i kapitel 8 – Skydd mot antagonistiska angrepp. | Analyser (säkerhetsskyddsanalys, en analys av hot från annan brottslig verksamhet samt risk- och sårbarhetsanalys) är genomförda. Analyserna ligger till grund för vidtagna säkerhetsåtgärder inom fysisk säkerhet, informationssäkerhet och personalsäkerhet. |  | Sjukhusets säkerhetsåtgärder (fysisk säkerhet, informationssäkerhet och personalsäkerhet) är dimensionerade för omfattande antagonistiska angrepp. |  | Sjukhusets säkerhetsåtgärder (fysisk säkerhet, informationssäkerhet och personalsäkerhet) är dimensionerade för mycket omfattande antagonistiska angrepp som till exempel större terrorattentat.
Brandskydd Exempel på åtgärder som kan vidtas finns i kapitel 9 – Brandskydd. | Byggnader på sjukhusområdet i vilka kritisk verksamhet bedrivs eller i vilka det finns utrustning som är viktig för sjukhusets förmåga att upprätthålla kritisk verksamhet har ett förstärkt och utifrån verksamhetens behov anpassat brandskydd såväl organisatoriskt som byggnadstekniskt. |  | Samma som bronsnivån. |  | Sjukhusets brandskydd, såväl det byggnadstekniska som det organisatoriska, är utformat så att det fungerar vid allvarliga störningar i samhällets funktionalitet som pågår periodvis under minst tre månader.
Skydd mot farliga ämnen (CBRNE) Exempel på åtgärder som kan vidtas finns i kapitel 10 – Skydd mot farliga ämnen (CBRNE). | Sjukhuset har utrymmen och utrustning för att ta emot, sanera och vårda enstaka patienter som har exponerats för farliga ämnen (CBRNE). |  | Sjukhuset har utrymmen och utrustning för att snabbt kunna skala upp möjligheten att ta emot, sanera och vårda ett större antal patienter som exponerats för farliga ämnen (CBRNE). |  | Sjukhuset har särskilda lokaler och utrustning för vård relaterat till händelser med farliga ämnen (CBRNE), till exempel en högisoleringsenhet.
Elförsörjning Exempel på åtgärder som kan vidtas finns i kapitel 11 – Elförsörjning. | Sjukhusets elförsörjning är säkerställd så att prioriterad verksamhet kan upprätthållas vid störningar som pågår minst tre dygn. |  | Sjukhusets elförsörjning är säkerställd så att prioriterad verksamhet kan upprätthållas vid störningar som pågår minst en vecka. |  | Sjukhusets elförsörjning är säkerställd så att prioriterad verksamhet kan upprätthållas vid allvarliga störningar som pågår periodvis under minst tre månader.
Värmeförsörjning Exempel på åtgärder som kan vidtas finns i kapitel 12 – Värmeförsörjning. | Sjukhusets värmeförsörjning är säkerställd så att prioriterad verksamhet kan upprätthållas vid störningar som pågår minst tre dygn. |  | Sjukhusets värmeförsörjning är säkerställd så att prioriterad verksamhet kan upprätthållas vid störningar som pågår minst en vecka. |  | Sjukhusets värmeförsörjning är säkerställd så att prioriterad verksamhet kan upprätthållas vid allvarliga störningar som pågår periodvis under minst tre månader.
Försörjning av kyla Exempel på åtgärder som kan vidtas finns i kapitel 13 – Försörjning av kyla. | Sjukhusets försörjning av kyla är säkerställd så att prioriterad verksamhet kan upprätthållas vid störningar som pågår minst tre dygn. |  | Sjukhusets försörjning av kyla är säkerställd så att prioriterad verksamhet kan upprätthållas vid störningar som pågår minst en vecka. |  | Sjukhusets försörjning av kyla är säkerställd så att prioriterad verksamhet kan upprätthållas vid allvarliga störningar som pågår periodvis under minst tre månader.
Ventilation Exempel på åtgärder som kan vidtas finns i kapitel 14 – Ventilation. | Sjukhusets ventilation är säkerställd så att prioriterad verksamhet kan upprätthållas vid störningar som pågår minst tre dygn. |  | Sjukhusets ventilation är säkerställd så att prioriterad verksamhet kan upprätthållas vid störningar som pågår minst en vecka. Sjukhusets ventilationssystem är uppbyggda så att det finns möjlighet att kohortvårda ett större antal patienter vid utbrott av allvarlig icke-luftburen smittsam sjukdom. Sjukhusets ventilationssystem går att nödstoppa på ett säkert sätt. |  | Sjukhusets ventilation är säkerställd så att prioriterad verksamhet kan upprätthållas vid allvarliga störningar som pågår periodvis under minst tre månader. Sjukhusets ventilationssystem är uppbyggda så att det finns möjlighet att kohortvårda ett större antal patienter vid utbrott av allvarlig luftburen smittsam sjukdom.
Vattenförsörjning Exempel på åtgärder som kan vidtas finns i kapitel 15 – Vattenförsörjning. | Sjukhusets vattenförsörjning är säkerställd så att prioriterad verksamhet kan upprätthållas vid störningar som pågår minst tre dygn. |  | Sjukhusets vattenförsörjning är säkerställd så att prioriterad verksamhet kan upprätthållas vid störningar som pågår minst en vecka. |  | Sjukhusets vattenförsörjning är säkerställd så att prioriterad verksamhet kan upprätthållas vid allvarliga störningar som pågår periodvis under minst tre månader.
Dag- och spillvattenhantering Exempel på åtgärder som kan vidtas finns i kapitel 16 – Dagoch spillvattenhantering. | Sjukhusets dag- och spillvattenhantering är säkerställd så att prioriterad verksamhet kan upprätthållas vid störningar som pågår minst tre dygn. Sjukhuset har förmåga att klara ett 100-årsregn med minimala skador och störningar som följd. |  | Sjukhusets dag- och spillvattenhantering är säkerställd så att prioriterad verksamhet kan upprätthållas vid störningar som pågår minst en vecka. |  | Sjukhusets dag- och spillvattenhantering är säkerställd så att prioriterad verksamhet kan upprätthållas vid allvarliga störningar som pågår periodvis under minst tre månader. Sjukhuset har förmåga att klara ett 200-årsregn med minimala skador och störningar som följd.
Försörjning av medicinska gaser Exempel på åtgärder som kan vidtas finns i kapitel 17 – Försörjning av medicinska gaser. | Sjukhusets försörjning av medicinska gaser är säkerställd så att prioriterad verksamhet kan upprätthållas vid störningar som pågår minst tre dygn. |  | Sjukhusets försörjning av medicinska gaser är säkerställd så att prioriterad verksamhet kan upprätthållas vid störningar som pågår minst en vecka. Försörjningen av medicinska gaser är uppbyggd så att det snabbt går att skala upp möjligheten att vårda ett större antal patienter som är i behov av medicinska gaser. |  | Sjukhusets försörjning av medicinska gaser är säkerställd så att prioriterad verksamhet kan upprätthållas vid allvarliga störningar som pågår periodvis under minst tre månader.
It, telefoni och Rakel Exempel på åtgärder som kan vidtas finns i kapitel 18 – It, telefoni och Rakel. | Sjukhusets försörjning av it, telefoni och Rakel är säkerställd så att prioriterad verksamhet kan upprätthållas vid störningar som pågår minst tre dygn. |  | Sjukhusets försörjning av it, telefoni och Rakel är säkerställd så att prioriterad verksamhet kan upprätthållas vid störningar som pågår minst en vecka. |  | Sjukhusets försörjning av it, telefoni och Rakel är säkerställd så att prioriterad verksamhet kan upprätthållas vid allvarliga störningar som pågår periodvis under minst tre månader.
Ambulansintag Exempel på åtgärder som kan vidtas finns i kapitel 19 – Transport och servicetjänster. | Sjukhusets ambulansintag är driftsäkert och utformat så att ett effektivt flöde är säkerställt vid ett normalt inflöde av ambulanser. |  | Sjukhusets ambulansintag är driftsäkert och utformat så att effektivt flöde är säkerställt vid ett ökat inflöde av ambulanser. |  | Sjukhusets ambulansintag är dimensionerat för andra typer av fordon än ordinarie ambulanser.
Helikopterflygplatser Exempel på åtgärder som kan vidtas finns i kapitel 19 – Transport och servicetjänster. | Sjukhusets helikopterflygplats är driftsäker och utformad så att ett effektivt flöde är säkerställt vid normalt antal helikopterrörelser. |  | Sjukhusets helikopterflygplats är driftsäker och utformad så att omlastning till ambulans inte behöver ske samt så att ett effektivt flöde är säkerställt vid ett ökat antal helikopterrörelser. |  | Sjukhusets helikopterflygplats är dimensionerad för större och/eller tyngre typer av helikoptrar än ordinarie ambulanshelikoptrar, till exempel Försvarsmaktens helikoptrar.
Hissar Exempel på åtgärder som kan vidtas finns i kapitel 19 – Transport och servicetjänster. | Sjukhusets hissar är redundanta, driftsäkra och möjliggör effektiva flöden i vardagen. |  | Sjukhusets hissar är redundanta, driftsäkra och möjliggör effektiva flöden i händelser som kräver ökad hisskapacitet. |  | Sjukhusets hissar har en extra hög driftsäkerhet.
Utrymmen och utrustning för avfallshantering Exempel på åtgärder som kan vidtas finns i kapitel 19 – Transport och servicetjänster. | Sjukhuset har utrymmen och utrustning som säkerställer avfallshantering så att prioriterad verksamhet kan upprätthållas vid störningar som pågår minst tre dygn. |  | Sjukhuset har utrymmen och utrustning som säkerställer avfallshantering så att prioriterad verksamhet kan upprätthållas vid störningar som pågår minst en vecka. Sjukhuset har utrymmen och utrustning för snabbt kunna skala upp förmågan att hantera en större mängd avfall, även en större mängd avfall som är kontaminerat med farliga ämnen (CBRNE). |  | Sjukhuset har utrymmen och utrustning eller har på annat sätt säkerställt avfallshantering så att prioriterad verksamhet kan upprätthållas vid allvarliga störningar som pågår periodvis under minst tre månader.
Smågodstransportör Exempel på åtgärder som kan vidtas finns i kapitel 19 – Transport och servicetjänster. | Sjukhusets smågodstransportör är driftsäker och möjliggör effektiva flöden i vardagen. |  | Sjukhusets smågodstransportör är driftsäker och möjliggör effektiva flöden i händelser som kräver ökad transportkapacitet. |  | Sjukhusets smågodstransportör har en extra hög driftsäkerhet.
Kulvertar Exempel på åtgärder som kan vidtas finns i kapitel 19 – Transport och servicetjänster. | Sjukhusets kulvertar är driftsäkra både ur hänseendet transporter och de i kulvertarna förlagda fastighetstekniska systemen. |  | Sjukhusets kulvertar har en hög driftsäkert både ur hänseendet transporter och de i kulvertarna förlagda fastighetstekniska systemen. |  | Sjukhusets kulvertar har en extra hög driftsäkerhet både ur hänseendet transporter och de i kulvertarna förlagda fastighetstekniska systemen.
Utrymmen och utrustning för lokalvård Exempel på åtgärder som kan vidtas finns i kapitel 19 – Transport och servicetjänster. | Sjukhuset har utrymmen och utrustning som möjliggör driftsäker och effektiv lokalvård i vardagen. |  | Sjukhuset har utrymmen och utrustning så att det finns möjlighet att snabbt skala upp eller förändra lokalvården. |  | Samma som silvernivån.
Utrymmen och utrustning för livsmedels- och måltidshantering Exempel på åtgärder som kan vidtas finns i kapitel 19 – Transport och servicetjänster. | Sjukhuset har utrymmen och utrustning som säkerställer livsmedels- och måltidsförsörjning så att prioriterad verksamhet kan upprätthållas vid störningar som pågår minst tre dygn. |  | Sjukhuset har utrymmen och utrustning som säkerställer livsmedels- och måltidsförsörjning så att prioriterad verksamhet kan upprätthållas vid störningar som pågår minst en vecka. |  | Sjukhuset har utrymmen och utrustning eller har på annat sätt säkerställt livsmedelsoch måltidsförsörjning så att prioriterad verksamhet kan upprätthållas vid allvarliga störningar som pågår periodvis under minst tre månader.
Utrymmen och utrustning för textilförsörjning Exempel på åtgärder som kan vidtas finns i kapitel 19 – Transport och servicetjänster. | Sjukhuset har utrymmen och utrustning så att prioriterad verksamhet kan upprätthållas vid störningar som pågår minst tre dygn. |  | Sjukhuset har utrymmen och utrustning så att prioriterad verksamhet kan upprätthållas vid störningar som pågår minst en vecka. |  | Sjukhuset har utrymmen och utrustning eller har på annat sätt säkerställt textilförsörjning så att prioriterad verksamhet kan upprätthållas vid allvarliga störningar som pågår periodvis under minst tre månader.
Interna transporter, logistiknav och godsmottagning Exempel på åtgärder som kan vidtas finns i kapitel 19 – Transport och servicetjänster. | Sjukhuset har utrymmen och utrustning som möjliggör driftsäkra och effektiva logistikflöden i vardagen. |  | Sjukhuset har utrymmen och utrustning som möjliggör driftsäkra och effektiva logistikflöden i händelser som kräver ökad logistikkapacitet. |  | Samma som silvernivån.
Lagerutrymmen för läkemedel, blod, medicintekniska produkter och förbrukningsmateriel Exempel på åtgärder som kan vidtas finns i kapitel 19 – Transport och servicetjänster. | Sjukhuset har lagerutrymmen som säkerställer försörjning av läkemedel, blod, medicintekniska produkter, och förbrukningsmateriel så att prioriterad verksamhet kan upprätthållas vid störningar som pågår minst tre dygn. |  | Sjukhuset har lagerutrymmen som säkerställer försörjning av läkemedel, blod, medicintekniska produkter och förbrukningsmateriel så att prioriterad verksamhet kan upprätthållas vid störningar som pågår minst en vecka. Vid dimensioneringen av storleken på lagerutrymmena beaktas att vårdbehovet kan behöva skalas upp eller förändras vid större skadeutfall eller större händelser med CBRNE. |  | Regionen har lagerutrymmen eller har på annat sätt säkerställt försörjning av läkemedel, blod, medicintekniska produkter och förbrukningsmateriel så att prioriterad verksamhet kan upprätthållas vid störningar som pågår periodvis under minst tre månader. Under de tre månaderna förutsätts att logistikflödena med omvärlden har begränsningar men inte är helt avbrutna. Regionen har prioriterat sjukhuset avseende försörjning.

## kap 8 Angrepp
Den robusta sjukhusbyggnaden
Antagonistiska angrepp | [12 empty] | Skapad:
Inför arbetet: Då nedanstående åtgärder endast är förslag på det som kan göras för att nå en viss nivå, läs igenom och diskutera inlednande texter för området i Del 3 i vägledningen Den robusta sjukhusbyggnaden. Detta så att alla involverade har samma bild av vad som ska uppnås för respekvive nivå. | [12 empty] | Senast uppdaterad:
För att nå silvernivå krävs att bronsnivå uppnås sammantaget och för att nå guldnivå krävs att brons och silvernivå uppnås sammantaget. Rekommendationerna på respektive rad hänger inte ihop mellan bronst, silver och guld.
Markera rutan grön om föreslagen åtgärd klaras.
Markera rutan rosa om föreslagen åtgärd inte klaras.
Markera rutan gul om föreslagen åtgärd inte klaras men syftet med förslaget uppfylls på annat sätt. Lägg i så fall till ny rad där annan åtgärd beskrivs och markera denna grön eller rosa.
Brons | Kommentar nuläge | Föreslagna åtgärder | Beslutade åtgärder | Genomförda åtgärder | Silver | Kommentar nuläge | Föreslagna åtgärder | Beslutade åtgärder | Genomförda åtgärder | Guld | Kommentar nuläge | Föreslagna åtgärder | Beslutade åtgärder | Genomförda åtgärder
Fysiska åtgärder
Den fysiska säkerheten på sjukhusområdet och i sjukhusbyggnaden är anpassad efter var och hur känslig verksamhet bedrivs. |  |  |  |  | I konstruktion av fasad och stomme har hänsyn tagits till risk- och sårbarhetsanalysen. I de fall sjukhuset bedriver säkerhetskänslig verksamhet har hänsyn även tagits till säkerhetsskyddsanalysen. |  |  |  |  | I konstruktion av fasad och stomme har tagit hänsyn tagits till den ökade påfrestning höjd beredskap och ytterst krig kan medföra på sjukhuset.
Den fysiska säkerheten är en del av planering och byggnation i nya projekt. Omfattningen av de fysiska säkerhetsåtgärderna har beslutats i samråd mellan relevanta aktörer från fastighets- och serviceorganisationerna samt verksamheter som bedriver vård i byggnaden. |  |  |  |  | Skyddsavstånd, i form av pollare utanför entréerna, eller andra fordonshinder finns på plats och är placerade för att inte hindra akuta transporter från att komma fram. |  |  |  |  | Det finns automatisk behörighetsadministration kopplad till personalsystemet.
Sannolika angreppsplatser har begränsats. |  |  |  |  | Kamerabevakning är installerad där behov finns (vid till exempel utgångar eller utrymmen där kritisk utrustning är placerad) om lagen tillåter. |  |  |  |  | Den operativa säkerhetsorganisationen leder sitt minutoperativa arbete från en lednings- eller bevakningscentral som är gemensam för sjukhuset.
Material i fasad och stomme är noggrant utvalt efter avvägning mellan säkerhet och andra värden. |  |  |  |  | Det finns möjlighet och beredskap för att, manuellt eller på distans från en ledningscentral kunna låsa dörrar i sektioneringen. Ett internt kommunikationssystem för personalen som kan användas vid behov av inrymning, utrymning eller utestängning är installerat. |  |  |  |  | Organisationerna som bedriver verksamhet i sjukhusbyggnaden och fastighetsorganisationen är certifierade enligt ISO/IEC 27001 och -02.
Fasaders och stommars motståndsförmåga mot brand och explosionslaster (luftstötvåg och splitter) har beaktats i materialval och konstruktion. |  |  |  |  | Det finns ett ledningssystem för informationssäkerhet (LIS), som inkluderar informationsklassning, och som är integrerat med andra ledningssystem.
Särskilt utsatta delar såsom entréer, reception, glaspartier, fönster och dörrar har förstärkts.
Särskilt sårbara punkter som kan leda till stora ras har identifierats och begränsats.
Sjukhusbyggnaden är sektionerad.
Verksamheterna som bedrivs i sjukhuset och utrustning som krävs för sjukhusets funktion är klassificerade och placerade i olika zoner inom sektioneringen med utgångspunkt i verksamhetens känslighet.
Särskilt känsliga utrymmen är försedda med ett förstärkt skalskydd.
Det finns ett passersystem med behörighetsstyrning som är kopplat till de olika tillträdeszonerna i sektioneringen.
Det finns kontinuitetslösningar för in- och utpassering vid störningar i passersystemet.
Rutiner för utrymning tar hänsyn till att utrymning vid ett antagonistiskt angrepp behöver styras till särskilda utgångar anpassat efter angriparens position.
Driftåtgärder
En riskanalys eller en hotbildsanalys har genomförts för att bedöma vilka hot och risker som föreligger mot sjukhuset (till exempel risken för terrorattentat, stölder, hot och våld mot personal samt anlagd brand). |  |  |  |  | Behörigheterna i passersystemet revideras minst en gång per år
En god förståelse för vilken verksamhet som är kritisk och vad som behöver skyddas mot antagonistiska angrepp och andra brott finns. Säkerhetsåtgärder utgår från genomförda analyser. |  |  |  |  | Det finns en strategisk och en operativ säkerhetsorganisation.
Regionen har genomfört en säkerhetsskyddsanalys. |  |  |  |  | Rutiner och handlingsplaner för utestängning och inrymning har tagits fram och personalen utbildas och övas regelbundet.
Vid anställning kontrolleras de uppgifter som individen lämnar om utbildning och tidigare arbeten, och en generell bedömning av individen genomförs.
Regelbundna uppföljningssamtal om utveckling, motivation och allmän livssituation genomförs med medarbetare som har tillgång till känslig information.
Det finns riktlinjer och rutiner för informationssäkerhet som följer standarder (ISO/IEC 27001-02).
Informationstillgångar klassificeras med stöd av en organisationsövergripande klassificeringsmodell.
Det finns utpekade individer med ansvar för informationssäkerhetsarbetet.
Informationssäkerhet beaktas vid upphandling av produkter och tjänster.
Det finns en strategisk säkerhetsorganisation i fastighetsorganisationen med närhet till fastighetsorganisationens ledning.
Det finns en säkerhetsplan med en tydlig beslutshierarki och delegeringsprocess för säkerhetsfrågor, inklusive larmrutiner och eskalering.
Det finns rutiner och processer för att upprätthålla säkerheten.
Det finns rutiner, procedurer och handlingsplaner, inklusive checklistor med åtgärder, som ska vidtas vid olika typer av situationer som innefattar antagonistiska angrepp eller andra brott.
Personalen utbildas och övas regelbundet i de rutiner, processer, procedurer och handlingsplaner som finns.
Organisatoriska aspekter för ett robust skydd mot antagonistiska angrepp har beaktats. Läs mer om organisatoriska aspekter i vägledningens kapitel 7 – Framgångsfaktorer för att uppnå driftsäkra sjukhus.

## kap 9 Brandskydd
Den robusta sjukhusbyggnaden | [5 empty] | §
Brandskydd | [10 empty] | Skapad:
Inför arbetet: Då nedanstående åtgärder endast är förslag på det som kan göras för att nå en viss nivå, läs igenom och diskutera inlednande texter för området i Del 3 i vägledningen Den robusta sjukhusbyggnaden. Detta så att alla involverade har samma bild av vad som ska uppnås för respekvive nivå. | [10 empty] | Senast uppdaterad:
För att nå silvernivå krävs att bronsnivå uppnås sammantaget och för att nå guldnivå krävs att brons och silvernivå uppnås sammantaget. Rekommendationerna på respektive rad hänger inte ihop mellan bronst, silver och guld.
Markera rutan grön om föreslagen åtgärd klaras.
Markera rutan rosa om föreslagen åtgärd inte klaras.
Markera rutan gul om föreslagen åtgärd inte klaras men syftet med förslaget uppfylls på annat sätt. Lägg i så fall till ny rad där annan åtgärd beskrivs och markera denna grön eller rosa.
Brons & Silver | Kommentar nuläge | Föreslagna åtgärder | Beslutade åtgärder | Genomförda åtgärder | Guld | Kommentar nuläge | Föreslagna åtgärder | Beslutade åtgärder | Genomförda åtgärder | Kommentar nuläge
Fysiska åtgärder
Det finns god kunskap om i vilka utrymmen det bedrivs kritisk verksamhet eller finns utrustning som är kritisk för sjukhusets förmåga att upprätthålla kritisk verksamhet. Utrymmena har ett förstärkt och utifrån behov anpassat brandskydd såväl organisatoriskt som byggnadstekniskt. |  |  |  |  | Ett eget magasin för släckvatten har installerats. Alternativt är sjukhusets sprinklermagasin dimensionerat även för släckvatten vid räddningsinsatser.
Brandtekniska statusbedömningar av regionens befintliga sjukhusbyggnader genomförs vart femte år. Byggnadernas brandskydd förbättras kontinuerligt baserat på var behovet av förbättring bedöms vara störst. |  |  |  |  | Den heltäckande automatiska vattensprinkleranläggningen är dimensionerad för fler än en samtidig brand.
Det finns en ambition att i samband med ändringar i befintliga byggnader, ta vara på möjligheten att förbättra brandskyddet även i närliggande utrymmen och system som formellt inte ingår i ändringen. Ambitionen är nedtecknad i styrande dokument.
Sjukhusbyggnader som har utrymmen i verksamhetsklass 5C har brandlarm med fullständig övervakning av hela byggnaden (SBF 110 Klass A).
Övriga byggnader som är kritiska för sjukhusets verksamhet (till exempel byggnader som innehåller teknisk utrustning, logistiknav och lager) har brandlarm med fullständig övervakning av hela byggnaden (SBF 110 Klass A).
Byggnader som ovan mark är sammanbyggda med byggnad som har utrymmen verksamhetsklass 5C och kulvertsystem har brandlarm med fullständig övervakning (SBF 110 Klass A).
Hissars funktion vid brandlarmsaktivering har beaktats ur ett kontinuitetsperspektiv.
Larmsignal från brandlarm är utformad så att den underlättar för verksamheterna som bedrivs i sjukhusbyggnaden att agera i tidigt skede. Hänsyn har tagits till patienternas känslighet vid utformning av larmsignal.
Avdelningar som ligger nära den branddrabbade avdelningen får signal om att det brinner på angränsande avdelning (signalen skiljer sig från signal om att brand har uppstått på den egna avdelningen)
Sjukhusbyggnader som har utrymmen i verksamhetsklass 5C har heltäckande automatisk vattensprinkleranläggning (av hela byggnaden).
Övriga byggnader som är kritiska för sjukhusets verksamhet (till exempel byggnader som innehåller teknisk utrustning, logistiknav och lager) har heltäckande automatisk vattensprinkleranläggning (av hela byggnaden).
Den automatiska vattensprinkleranläggningen är zonindelad.
Sjukhuset har ett eget magasin för vattenförsörjningen till sprinkleranläggningen.
Brandceller har märkning ovan undertak samt på dörrar i brandcellsgräns för att minska risken för att de punkteras.
Brandceller har förberedda tätningslösningar som möjliggör för fler genomföringar så att risken för nya att håltagningar som lämnas otätade minskar
Sjukhusbyggnader som har utrymmen i verksamhetsklass 5C har obrännbara material med välkända egenskaper i bärande stomme.
Brandmotståndstiden i bärande stomme i sjukhusbyggnader som innehåller utrymmen i verksamhetsklass 5C har inte reducerats med ett tekniskt byte.
Den valda lösningen för att uppnå den föreskrivna brandmotståndstiden för bärande stomme är väl beprövad och dess funktionssäkerhet i förvaltningsskedet har beaktats.
Byggnader som innehåller för regionen kritisk verksamhet har inte brännbar isolering, brännbar fasadbeklädnad eller brännbart takmaterial.
Byggnader som innehåller för regionen kritisk verksamhet har inte solceller installerade på tak eller fasad.
Det finns tillräckligt med förrådsutrymmen för materiel och utrymme för avfallshantering. Antalet tomma ytor som riskerar att användas som oplanerade uppställningsytor är begränsade.
Det finns skyddszoner utanför sjukhusbyggnaderna som markerar en gräns inom vilken föremål som kan starta eller förvärra brand inte ska placeras.
Byggnadskomplex på sjukhusområdet har inte ventilationssystem som sträcker sig över flera byggnader i byggnadskomplexet.
Utrymmen i verksamhetsklass 5C har två av varandra oberoende horisontella utrymningsvägar.
Sjukhusets korridorer, som är avsedda för att användas vid horisontell utrymning är så breda att den mottagande enheten effektivt kan ta emot dem som behövt utrymmas.
Tillträdesvägar är utformade så att de i så stor utsträckning som möjligt inte punkterar viktiga brandtekniskt avskiljande konstruktioner.
Risker vid räddningsinsatser, till exempel risk för smittspridning eller kontaminering, har beaktats vid planering och projektering.
Det finns bra möjligheter till kommunikation vid räddningsinsatser till exempel via RAKEL eller motsvarande.
Driftåtgärder
Det finns en ambition att undvika tekniska byten. Ambitionen är nedtecknad i styrande dokument. |  |  |  |  | Verksamheterna som bedrivs i byggnaden och fastighetsorganisationen deltar regelbundet i större gemensamma brand- och utrymningsövningar med praktiska moment.
Vid ramavtalsupphandling och upphandling i byggprojekt ställs krav på att de brandkonsulter som handlas upp har erforderlig erfarenhet av projektering av Br0-byggnader |  |  |  |  | Sjukhuset har en egen utbildad räddningsstyrka som består av exempelvis väktare och annan driftpersonal. Räddningsstyrkan är utbildad och övad så att den kan vidta mer kraftfulla åtgärder innan den kommunala räddningstjänsten ankommer.
Tredjepartsgranskning av Br0-analyser genomförs.
Det finns en ambition att se över om vanliga startföremål kan placeras i egna brandceller eller, i den mån det är möjligt, i andra byggnader än i de byggnader i vilka det finns utrymmen i verksamhetsklass 5C eller där det bedrivs annan kritisk verksamhet.
En riskanalys har genomförts för att bedöma om avstånden mellan byggnader eller ytterväggarnas brandklass är tillräckliga med avseende på brand- och brandgasspridning.
Det finns nödlägesplaner och återställningsplaner.
Verksamheterna som bedriver vård i byggnaden och fastighetsorganisationen har planer för hur olika steg av utrymning ska kunna ske. I planerna ingår hur kritisk verksamhet ska kunna bedrivas om de ordinarie lokalerna inte kan användas.
Det finns en övergripande ansvarig för det systematiska brandskyddsarbetet i regionen.
Det finns tydligt utpekade roller och ansvarsområden för brandskyddet.
Det finns ett SBA-forum.
Anställd personal och entreprenörer genomgår regelbundet brandutbildningar både teoretiska och praktiska.
Verksamheterna som bedrivs i sjukhusbyggnaden och fastighetsorganisationen genomför regelbundet var för sig brand- och utrymningsövningar med både teoretiska och praktiska moment.
Det finns rutiner som säkerställer att anställd och tillfällig personal får den utbildning och övning som krävs.
Brandtekniska installationer inspekteras och provas regelbundet.
Fastighetsorganisationen genomför regelbundet samordnade funktionsprov av brandlarmsstyrningar.
Regionen har i avtal säkerställt möjligheten att inspektera brandskyddet i alla utrymmen i sjukhusbyggnaden, även sådana utrymmen som hyrs av extern part.
Fastighetsorganisationens projektmodell säkerställer att brandsakkunnig involveras tidigt och kontinuerligt under hela byggprojektet.
Det finns rutiner vid ombyggnation, nybyggnation och renoveringar på sjukhusområdet som syftar till att skapa ett bra brandskydd under och efter byggtid.
Det finns en rutin för att regelbundet analysera vanliga orsaker till brandincidenter och brandskyddets utveckling över tid.
Det bedrivs ett systematiskt arbete för att minska risken för anlagd brand.
Det bedrivs ett systematiskt arbete med att ta bort onödiga startföremål.
Det finns uppdaterad brandskyddsdokumentation.
En regelbunden dialog med räddningstjänsten förs om insatsplaner, tillvägagångssätt vid brandlarm på sjukhusområdet och om vilka brandtekniska installationer som, utöver kraven i BBR, skulle vara räddningstjänsten behjälplig.
Fastighetsorganisationen har etablerat en god samverkan med den kommunala huvudmannen för dricksvattenförsörjning.
De generiska framgångsfaktorerna för en driftsäker sjukhusbyggnad i vägledningens kapitel 7 – Framgångsfaktorer för att uppnå driftsäkra sjukhus har beaktats.

## kap 10 CBRNE
Den robusta sjukhusbyggnaden
Skydd mot farliga ämnen (CBRNE) | [12 empty] | Skapad:
Inför arbetet: Då nedanstående åtgärder endast är förslag på det som kan göras för att nå en viss nivå, läs igenom och diskutera inlednande texter för området i Del 3 i vägledningen Den robusta sjukhusbyggnaden. Detta så att alla involverade har samma bild av vad som ska uppnås för respekvive nivå. | [12 empty] | Senast uppdaterad:
För att nå silvernivå krävs att bronsnivå uppnås sammantaget och för att nå guldnivå krävs att brons och silvernivå uppnås sammantaget. Rekommendationerna på respektive rad hänger inte ihop mellan bronst, silver och guld.
Markera rutan grön om föreslagen åtgärd klaras.
Markera rutan rosa om föreslagen åtgärd inte klaras.
Markera rutan gul om föreslagen åtgärd inte klaras men syftet med förslaget uppfylls på annat sätt. Lägg i så fall till ny rad där annan åtgärd beskrivs och markera denna grön eller rosa.
Brons | Kommentar nuläge | Föreslagna åtgärder | Beslutade åtgärder | Genomförda åtgärder | Silver | Kommentar nuläge | Föreslagna åtgärder | Beslutade åtgärder | Genomförda åtgärder | Guld | Kommentar nuläge | Föreslagna åtgärder | Beslutade åtgärder | Genomförda åtgärder
Fysiska åtgärder
Utrymmen, anläggningar, tankar och ledningar på sjukhusområdet som innehåller farliga ämnen har ett bra skydd mot antagonistiska angrepp och annan brottslig verksamhet. |  |  |  |  | Sjukhuset har en fast saneringsenhet som kan driftsättas dygnet runt och vara i kontinuerlig drift. |  |  |  |  | Sjukhuset har en högisoleringsenhet.
Utrymmen, anläggningar, tankar och ledningar på sjukhusområdet som innehåller farliga ämnen har ett bra brandskydd. |  |  |  |  | Det finns planer och dedikerade utrymmen på sjukhusområdet och eventuella avtal för att snabbt kunna skala upp triagering, mottagning och sanering av patienter vid större händelser som inkluderar farliga ämnen. |  |  |  |  | Sjukhuset har särskilt anpassade vårdlokaler för att kunna vårda många akut strålskadade patienter.
Det finns information och kommunikationsmöjligheter redan utanför akutmottagningens entré för att minska risken att kontaminerad patient eller patient med misstänkt smittsam sjukdom med allvarliga konsekvenser kommer in i byggnaden utan personalens kännedom. |  |  |  |  | Det finns en beredskap och lokaler för att skala upp antalet vårdplatser för händelser som inkluderar farliga ämnen. |  |  |  |  | Sjukhuset har en konverteringsanläggning som kan konvertera smittförande avfall (även kategori A) också för större föremål såsom madrasser alternativt en egen förbränningsanläggning med tillstånd att förbränna smittförande avfall (även i kategori A). Läs mer i avsnitt avfallshantering i vägledningens kapitel 19 – Transport och servicetjänster.
Akutmottagningen har undersökningsrum med direkt ingång utifrån för patienter med misstänkt smittsam sjukdom med allvarliga konsekvenser. Rummet har undertryck och en slussfunktion. |  |  |  |  | Det finns en plan och utrustning för att skala upp kapaciteten att hantera avfall som är kontaminerat med farliga ämnen
Det finns utsedda transportvägar på sjukhusområdet för patienter med presumtiv eller bekräftad smittsam sjukdom med allvarliga konsekvenser. |  |  |  |  | Det finns en beredskap och utrymmen för att hantera många samtidigt avlidna.
Det finns enskilda isoleringsrum (enpatientrum för vård av patient med smittsam sjukdom med allvarliga konsekvenser). |  |  |  |  | Sjukhuset har en egen konverteringsanläggning.
Det finns lagerutrymmen för personlig skyddsutrustning för farliga ämnen. Läs mer om lagerutrymmen i vägledningens kapitel 19 – Transport och servicetjänster.
Det finns anpassade lokaler och utrustning så att det går att sanera enstaka kontaminerade patienter.
Det finns utrymmen och planer för hantering av patient som avlidit till följd av högsmittsam allvarlig infektion (HSAI).
Driftåtgärder
En riskanalys över vilka källor till farliga ämnen som finns i närområdet har genomförts. Kunskap, beredskap och lokaler är anpassade till identifierade behov i riskanalysen och sjukhusets vårduppdrag. Vid nybyggnation av sjukhus används resultatet från riskanalysen som en del av beslutsunderlaget vid val av placering av byggnaden. |  |  |  |  | Det finns fungerande utrustning för sköldkörtelmätningar och helkroppsmätningar samt möjlighet att mäta radioaktiv markbeläggning.
Riskanalyser av luftrörelser vid ny-, om- och tillbyggnation genomförs för att minimera risken för att oförutsedda luftrörelser sprider farliga ämnen.
Riskanalyser genomförs inför beslut om placering av utrymmen, anläggningar, tankar och ledningar som innehåller farliga ämnen på sjukhusområdet.
Det finns dokumenterade rutiner för hur godsmottagningen ska hantera farligt gods. Rutinerna bör som minst innefatta ordinarie hantering och förvaring, samt hantering och förvaring vid sen ankomst.
Det finns utrymmen och planer för hur patienter med bekräftad eller misstänkt högsmittsam allvarlig infektion (HSAI) ska tas emot och vårdas i väntan på transport till högisoleringsenhet.
Det finns tillgång till fungerande intensimetrar och dosimetrar.
Personal på sjukhuset utbildas regelbundet så att risken för oönskad spridning av kontaminerad luft minimeras
Personal (till exempel vårdpersonal, driftpersonal och personal i serviceorganisationen) på sjukhuset utbildas och övas regelbundet för att upprätthålla förmågan att hantera händelser med farliga ämnen.

## kap 11 Elförsörjn
Den robusta sjukhusbyggnaden
Elförsörjning | [12 empty] | Skapad:
Inför arbetet: Då nedanstående åtgärder endast är förslag på det som kan göras för att nå en viss nivå, läs igenom och diskutera inlednande texter för området i Del 3 i vägledningen Den robusta sjukhusbyggnaden. Detta så att alla involverade har samma bild av vad som ska uppnås för respekvive nivå. | [12 empty] | Senast uppdaterad:
För att nå silvernivå krävs att bronsnivå uppnås sammantaget och för att nå guldnivå krävs att brons och silvernivå uppnås sammantaget. Rekommendationerna på respektive rad hänger inte ihop mellan bronst, silver och guld.
Markera rutan grön om föreslagen åtgärd klaras.
Markera rutan rosa om föreslagen åtgärd inte klaras.
Markera rutan gul om föreslagen åtgärd inte klaras men syftet med förslaget uppfylls på annat sätt. Lägg i så fall till ny rad där annan åtgärd beskrivs och markera denna grön eller rosa.
Brons | Kommentar nuläge | Föreslagna åtgärder | Beslutade åtgärder | Genomförda åtgärder | Silver | Kommentar nuläge | Föreslagna åtgärder | Beslutade åtgärder | Genomförda åtgärder | Guld | Kommentar nuläge | Föreslagna åtgärder | Beslutade åtgärder | Genomförda åtgärder
Fysiska åtgärder
Placering och skydd av kritisk utrustning (fysisk utrustning och styrsystem) utgår från genomförda riskanalyser för att minska riskerna för skada på utrustningen och riskerna för att utrustningen tillfogar en skada på omgivningen |  |  |  |  | De inkommande matningarna från det yttre elnätet kommer från olika fördelningsstationer i det yttre elnätet. |  |  |  |  | Sjukhuset har ett lager av drivmedel så att sjukhusets prioriterade verksamhet kan upprätthållas under minst en vecka, alternativt har ett nödavtal för försörjning av drivmedel.
Kritisk utrustning för sjukhusets elförsörjning har ett bra skydd mot antagonistiska angrepp och annan brottslig verksamhet. |  |  |  |  | Sjukhuset har reservkraft med en kapacitet som klarar 100 % av sjukhusets maxlast. |  |  |  |  | Sjukhuset har reservkraft med en kapacitet som klarar 130 % av sjukhusets maxlast.
Utrymmen där utrustning för sjukhusets elförsörjning är placerad har ett bra brandskydd |  |  |  |  | Sjukhuset har ett lager av drivmedel så att sjukhusets prioriterade verksamhet kan upprätthållas under minst en vecka, alternativt har ett nödavtal för försörjning av drivmedel. |  |  |  |  | Regionen har som extra redundans reserverade eller ägda mobila reservkraftaggregat.
Kritisk utrustning för sjukhusets elförsörjning är placerad så att risken för översvämning är låg. | [9 empty] | Byggnader med kritiska verksamheter har förberedda uppställningsytor och inkopplingspunkter för mobila reservkraftaggregat.
Det finns dubbla matningar från det yttre elnätet till sjukhuset som går till varsin mottagningsstation. Var och en av mottagningsstationerna klarar ensam sjukhusets hela effekt vid maxlast. | [9 empty] | Sjukhuset har parallellredundanta UPS:er, där vardera UPS är placerad i en egen brandcell och fördelningscentral är placerad i en tredje brandcell.
Sjukhuset har kopplat in kontinuerlig elkvalitetsmätning på matningarna till sjukhuset från det yttre elnätet.
Sjukhusets huvuddistributionsnät är uppbyggt med matning från fler än ett håll till transformatorstationer genom till exempel ringmatning eller radiell matning. Vid bägge lösningarna är kablarna separerade från varandra och brandavskilt placerade.
Sjukhusets transformatorstationer är uppbyggda så att transformatorerna i respektive station kan utgöra redundans för varandra.
Det finns sektioneringsbrytare mellan ÖL- och VL-delen i ställverk så att det går att koppla ihop vid till exempel brytarproblem.
Sjukhuset har en selektivplan som ser till hela nätet (inte bara sjukhusets nät utan också det externa elnätet).
Sjukhusets reläskydd är moderna och har samma mätmetod som elnätsägarens reläskydd.
Sjukhuset har reservkraft med kapacitet att försörja sjukhusets viktiga last
Reservkraften är uppbyggd så att dimensionerad last kan upprätthållas även om ett aggregat tas ur drift för service eller är ur funktion.
Sjukhusets förrådstankar och dagtankar för förvaring av drivmedel till reservkraften är uppbyggda så att det finns redundans.
Sjukhuset har ett lager av drivmedel på sjukhusområdet så att det räcker till försörjning av sjukhusets viktiga last under minst tre dygn.
Reservkraftstationer är försedda med huvudgeneratorbrytare.
Stationära reservkraftaggregat är installerade i samdrift.
Reservkraften distribueras via högspänningsnätet om det är ett större sjukhusområde.
Mycket kritiska laster som inte får ha avbrott är anslutna till UPS.
Särskilt kritisk utrustning är försedd med extra lokal UPS i utrustningen.
Det finns automatisk omkoppling som vid fel på UPS-utrustning kopplar förbi UPS:en
Det finns möjlighet att med en yttre manuell switch frigöra UPS:er.
UPS-rummen är försedda med nödkyla, så att inte UPS-kraften slutar att fungera på grund av övertemperatur vid ett fel i kylsystemet.
Driftåtgärder
Det finns rutiner för att se till att bränslet till reservkraften inte blir gammalt eller inkurant av annan anledning. | [9 empty] | Regionen har ett nödavtal för försörjning av drivmedel så att sjukhusets prioriterade verksamhet kan upprätthållas vid störningar som pågår periodivis under minst tre månader.
Sjukhusets driftpersonal kan vid behov göra justeringar i reservkraftens styrsystem inom givna ramar.
Reservkraftens start- och styrfunktioner är driftsäkra
Brytarna för VLFI (grundlast) är normalt i tillslaget läge
Det finns ett tydligt ägar- och förvaltningsansvar för UPS:er
Tekniska installationer, inklusive installationer för reservkraft och avbrottsfri kraft provas och kontrolleras regelbundet
Övningar med tema störningar i elförsörjningen genomförs regelbundet.
Kritiska reservdelar finns att tillgå med kort varsel.
Det finns robusta avtal med entreprenörer och leverantörer för drift och felavhjälpning.
Sjukhuset har personal i beredskap (egen eller på entreprenad) med en inställelsetid på högst 60 minuter
Det finns utbildad och övad personal som kan förvalta installationerna och hantera störningar. Utbildningarna är dokumenterade med personliga intyg
Det finns en utpekad person med ett övergripande ansvar för sjukhusets elförsörjning
Tekniskt sakkunnig samverkar med andra tekniskt sakkunniga samt representanter från verksamheten som bedriver vård i sjukhusbyggnaden och serviceorganisationen.
Sjukhuset har en tydlig process med tilldelat ansvar för att varje år och vid förändringar (exempelvis flyttar, nybyggnation, förändrade arbetssätt) se över och dokumentera prioriteringsordningen för avkopplingsbara laster med avseende på reservkraften.
Det finns en process som säkerställer att fastighetsorganisationen informeras då verksamheterna i byggnaden köper in UPS:er som behöver underhållas.
Samverkan med elnätsägare är etablerad
Det finns upprättad och reviderad dokumentation för både ordinarie drift och reservdrift. Dessutom finns handlingsplaner för störningar tillgängliga.

## kap 12 Värmeförsörjn
Den robusta sjukhusbyggnaden
Värmeförsörjning | [12 empty] | Skapad:
Inför arbetet: Då nedanstående åtgärder endast är förslag på det som kan göras för att nå en viss nivå, läs igenom och diskutera inlednande texter för området i Del 3 i vägledningen Den robusta sjukhusbyggnaden. Detta så att alla involverade har samma bild av vad som ska uppnås för respekvive nivå. | [12 empty] | Senast uppdaterad:
För att nå silvernivå krävs att bronsnivå uppnås sammantaget och för att nå guldnivå krävs att brons och silvernivå uppnås sammantaget. Rekommendationerna på respektive rad hänger inte ihop mellan bronst, silver och guld.
Markera rutan grön om föreslagen åtgärd klaras.
Markera rutan rosa om föreslagen åtgärd inte klaras.
Markera rutan gul om föreslagen åtgärd inte klaras men syftet med förslaget uppfylls på annat sätt. Lägg i så fall till ny rad där annan åtgärd beskrivs och markera denna grön eller rosa.
Brons | Kommentar nuläge | Föreslagna åtgärder | Beslutade åtgärder | Genomförda åtgärder | Silver | Kommentar nuläge | Föreslagna åtgärder | Beslutade åtgärder | Genomförda åtgärder | Guld | Kommentar nuläge | Föreslagna åtgärder | Beslutade åtgärder | Genomförda åtgärder
Fysiska åtgärder
Placering och skydd av kritisk utrustning (fysisk utrustning och styrsystem) utgår från genomförda riskanalyser för att minska riskerna för skada på utrustningen och riskerna för att utrustningen tillfogar en skada på omgivningen. |  |  |  |  | Sjukhuset har centrala inre ledningssystem som går till fler än en byggnad och som är ringmatade. |  |  |  |  | Sjukhusets ledningar för den inre värmeförsörjningen är placerade i egna eller teknikdedikerade kulvertar.
Kritisk utrustning för sjukhusets värmeförsörjning har ett bra skydd mot antagonistiska angrepp och annan brottslig verksamhet. |  |  |  |  | Larmen som används för att identifiera störningar i värmeförsörjningen är kopplade till en driftcentral. |  |  |  |  | Det inre försörjningssystemet har inkopplingspunkter och uppställningsytor för att ansluta mobil reservvärmeanordning vid kritiska byggnader. Egna eller avtalade anordningar finns att tillgå så att verksamheterna i dessa byggnader är säkrade mot såväl avbrott i leverans som störning i det inre ledningsnätet.
Utrymmen där utrustning för sjukhusets värmeförsörjning är placerad har ett bra brandskydd.
Kritisk utrustning för sjukhusets värmeförsörjning är placerad så att risken för översvämning är låg.
Kritisk utrustning för sjukhusets värmeförsörjning förses med reservkraft. Viss utrustning, till exempel styrsystem, förses också med avbrottsfri kraft.
Kritisk utrustning för sjukhusets värmeförsörjning är redundant, så att värmeförsörjningen kan fortsätta på en acceptabel nivå även vid störningar
Om sjukhuset är fjärrvärmeanslutet har det minst två inkommande fjärrvärmematningar och två mottagningsstationer.
Om sjukhuset har egna värmepannor är drivmedel till värmeförsörjningen säkerställt så att sjukhusets prioriterade verksamhet kan upprätthållas under minst tre dygn och så att varmhållning av övriga utrymmen går att tillse.
Det inre rörnätet för värmedistribution är sektionerat och ventilerna är väl underhållna.
Kritisk utrustning har larm som signalerar vid fel.
Sjukhuset har reservvärme så att sjukhusets prioriterade verksamhet kan upprätthållas under störningar som pågår minst tre dygn och så att varmhållning av övriga utrymmen går att tillse.
Driftåtgärder
Sjukhuset har en underhållsplan för huvudavstängningsventilerna |  |  |  |  | Sjukhuset har en egen eller avtalad reservvärme så att sjukhusets prioriterade verksamhet kan upprätthållas i vid störningar som pågår i minst en vecka. Reservvärmen har också kapacitet så att varmhållning av andra utrymmen går att tillse. |  |  |  |  | Sjukhuset har en egen eller avtalad reservvärme så att sjukhusets prioriterade verksamhet kan upprätthållas vid störningar som pågår periodivis under minst tre månader. Reservvärmen har också kapacitet så att varmhållning av andra utrymmen går att tillse.
Det bedrivs ett strukturerat energieffektiviseringsarbete för att minska värmebehovet. | [9 empty] | Sjukhusets reservvärme (egen eller avtalad) har kapacitet att försörja fler verksamheter än de prioriterade verksamheterna och varmhållningen.
Tekniska installationer provas och kontrolleras regelbundet.
Övningar med tema störningar i värmeförsörjningen genomförs regelbundet.
Kritiska reservdelar finns att tillgå med kort varsel.
Det finns robusta avtal med entreprenörer och leverantörer för drift och felavhjälpning.
Sjukhuset har personal i beredskap (egen eller på entreprenad)
Det finns utbildad och övad personal som kan förvalta installationerna och hantera störningar. Utbildningarna är dokumenterade med personliga intyg.
Tekniskt sakkunnig samverkar med andra tekniskt sakkunniga samt representanter från verksamheten som bedriver vård i sjukhusbyggnaden och serviceorganisationen, för att därigenom skapa en god förståelse för vilka verksamheter och vilken utrustning som är prioriterade vid bristande kapacitet eller andra störningar i värmeförsörjningen.
Samverkan med fjärrvärmeleverantör är etablerad om sjukhuset försörjs av fjärrvärme.
Det finns upprättad och reviderad dokumentation för både ordinarie drift och reservdrift. Dessutom finns handlingsplaner för störningar tillgängliga.

## kap 13 Kylförsörjn
Den robusta sjukhusbyggnaden
Försörjning av kyla | [12 empty] | Skapad:
Inför arbetet: Då nedanstående åtgärder endast är förslag på det som kan göras för att nå en viss nivå, läs igenom och diskutera inlednande texter för området i Del 3 i vägledningen Den robusta sjukhusbyggnaden. Detta så att alla involverade har samma bild av vad som ska uppnås för respekvive nivå. | [12 empty] | Senast uppdaterad:
För att nå silvernivå krävs att bronsnivå uppnås sammantaget och för att nå guldnivå krävs att brons och silvernivå uppnås sammantaget. Rekommendationerna på respektive rad hänger inte ihop mellan bronst, silver och guld.
Markera rutan grön om föreslagen åtgärd klaras.
Markera rutan rosa om föreslagen åtgärd inte klaras.
Markera rutan gul om föreslagen åtgärd inte klaras men syftet med förslaget uppfylls på annat sätt. Lägg i så fall till ny rad där annan åtgärd beskrivs och markera denna grön eller rosa.
Brons | Kommentar nuläge | Föreslagna åtgärder | Beslutade åtgärder | Genomförda åtgärder | Silver | Kommentar nuläge | Föreslagna åtgärder | Beslutade åtgärder | Genomförda åtgärder | Guld | Kommentar nuläge | Föreslagna åtgärder | Beslutade åtgärder | Genomförda åtgärder
Fysiska åtgärder
Placering och skydd av kritisk utrustning (fysisk utrustning och styrsystem) utgår från genomförda riskanalyser för att minska riskerna för skada på utrustningen och riskerna för att utrustningen tillfogar en skada på omgivningen. |  |  |  |  | Sjukhuset har en egen eller avtalad reservkyla så att sjukhusets prioriterade verksamheter (vanligen processkyla och komfortkyla för temperaturkänsliga utrymmen) kan upprätthållas vid störningar som pågår i minst en vecka. |  |  |  |  | Sjukhuset har en egen eller avtalad reservkyla så att sjukhusets prioriterade verksamheter (vanligen processkyla och komfortkyla för temperaturkänsliga utrymmen) kan upprätthållas vid störningar som pågår periodivis under minst tre månader.
Kritisk utrustning för sjukhusets försörjning av kyla har ett bra skydd mot antagonistiska angrepp och annan brottslig verksamhet. |  |  |  |  | Larmen som används för att identifiera störningar i kylförsörjningen är kopplade till en central driftcentral. |  |  |  |  | Sjukhusets reservkyla (egen eller avtalad) har större kapacitet än vad som krävs för att upprätthålla de prioriterade verksamheterna.
Utrymmen där utrustning för sjukhusets av försörjning av kyla är placerad har ett bra brandskydd. | [9 empty] | Sjukhusets ledningar för den inre kylförsörjningen är placerade i egna eller teknikdedikerade kulvertar.
Kritisk utrustning för sjukhusets försörjning av kyla är placerad så att risken för översvämning är låg.
Kritisk utrustning för sjukhusets försörjning av kyla förses med reservkraft. Viss utrustning, till exempel styrsystem, förses också med avbrottsfri kraft.
Kritisk utrustning för sjukhusets försörjning av kyla är redundant, så att försörjningen av kyla kan fortsätta på en acceptabel nivå även vid störningar.
Utrymmen och utrustning som är kritiskt beroende av kyla har mätdon och larm som signalerar vid problem med kylförsörjningen.
Kritisk utrustning har larm som signalerar vid fel.
Viss överdimensionering av rör och överförande yta och värmeväxlare finns för att bättre klara små ΔT.
Det inre ledningsnätet för kyla är sektionerat och det finns väl underhållna avstängningsventiler
Sjukhusbyggnaden har ett väl genomtänkt solskydd och är konstruerad så att solinstrålningen inte alstrar för mycket värme.
Det bedrivs ett strukturerat energieffektiviseringsarbete för att minska behovet av kyla.
Det finns lokal inkoppling av nödkyla med exempelvis kommunalt dricksvatten eller lokala kylaggregat nära särskilt kritisk och kylberoende apparatur och utrustning.
Sjukhuset har reservkyla så att prioriterad verksamhet (vanligen processkyla och komfortkyla för temperaturkänsliga utrymmen) kan upprätthållas vid störningar som pågår minst tre dygn.
Driftåtgärder
Sjukhuset har en underhållsplan för huvudavstängningsventilerna.
Tekniska installationer provas och kontrolleras regelbundet.
Övningar med tema störningar i försörjningen av kyla genomförs regelbundet.
Kritiska reservdelar finns att tillgå med kort varsel.
Det finns robusta avtal med entreprenörer och leverantörer för drift och felavhjälpning.
Det finns utbildad och övad personal som kan förvalta installationerna och hantera störningar. Utbildningarna är dokumenterade med personliga intyg.
Sjukhuset har personal i beredskap (egen eller på entreprenad).
Tekniskt sakkunnig samverkar med andra tekniskt sakkunniga samt representanter från verksamheten som bedriver vård i sjukhusbyggnaden och serviceorganisationen, för att därigenom skapa en god förståelse för vilka verksamheter och vilken utrustning som är kritiskt beroende av kyla och vilka som är prioriterade vid bristande kapacitet eller andra störningar i försörjningen av kyla.
Om sjukhuset har fjärrkyla är samverkan med fjärrkylaleverantör etablerad.
Det finns upprättad och reviderad dokumentation för både ordinarie drift och reservdrift. Dessutom finns handlingsplaner för störningar och långvariga värmeböljor tillgängliga.

## kap 14 Ventilation
Den robusta sjukhusbyggnaden
Ventilation | [12 empty] | Skapad:
Inför arbetet: Då nedanstående åtgärder endast är förslag på det som kan göras för att nå en viss nivå, läs igenom och diskutera inlednande texter för området i Del 3 i vägledningen Den robusta sjukhusbyggnaden. Detta så att alla involverade har samma bild av vad som ska uppnås för respekvive nivå. | [12 empty] | Senast uppdaterad:
För att nå silvernivå krävs att bronsnivå uppnås sammantaget och för att nå guldnivå krävs att brons och silvernivå uppnås sammantaget. Rekommendationerna på respektive rad hänger inte ihop mellan bronst, silver och guld.
Markera rutan grön om föreslagen åtgärd klaras.
Markera rutan rosa om föreslagen åtgärd inte klaras.
Markera rutan gul om föreslagen åtgärd inte klaras men syftet med förslaget uppfylls på annat sätt. Lägg i så fall till ny rad där annan åtgärd beskrivs och markera denna grön eller rosa.
Brons | Kommentar nuläge | Föreslagna åtgärder | Beslutade åtgärder | Genomförda åtgärder | Silver | Kommentar nuläge | Föreslagna åtgärder | Beslutade åtgärder | Genomförda åtgärder | Guld | Kommentar nuläge | Föreslagna åtgärder | Beslutade åtgärder | Genomförda åtgärder
Fysiska åtgärder
Placering och skydd av kritisk utrustning (fysisk utrustning och styrsystem) utgår från genomförda riskanalyser för att minska riskerna för skada på utrustningen och riskerna för att utrustningen tillfogar en skada på omgivningen. |  |  |  |  | Larmen som används för att identifiera störningar i ventilationen är kopplade till en central driftcentral. |  |  |  |  | Kritisk utrustning för sjukhusets ventilation förses med reservkraft, så att prioriterad verksamhet kan upprätthållas vid allvarliga störningar som pågår periodvis under minst tre månader.
Kritisk utrustning för sjukhusets försörjning av ventilation har ett bra skydd mot antagonistiska angrepp och annan brottslig verksamhet. |  |  |  |  | Fläktsystemen i huvudventilationsanläggningarna är uppbyggda så att ventilation kan hållas på en acceptabel nivå även om en fläkt är ur funktion. |  |  |  |  | Ventilationen är uppbyggd så att det finns bra möjligheter att på ett bra sätt vårda patienter vid större utbrott av luftburen allvarlig smittsam sjukdom.
Ventilationssystemen och utrymmen där utrustning för sjukhusets ventilation är placerade har ett bra brandskydd, som tagits fram med brandsakkunnig. |  |  |  |  | Kritisk utrustning för sjukhusets ventilation förses med reservkraft, så att prioriterad verksamhet kan upprätthållas i minst en vecka, även vid reservkraftförsörjning. |  |  |  |  | Det finns reservkraft så att fler än de prioriterade verksamheterna kan upprätthållas vid störningar
Kritisk utrustning för sjukhusets ventilation är placerad så att risken för översvämning är låg. |  |  |  |  | Ventilationen är uppbyggd så att den på ett enkelt sätt kan anpassas akut vid till exempel utbrott av allvarlig smittsam sjukdom (ej luftburen).
Utrustning som krävs för att upprätthålla ventilation i utrymmen som är kritiskt beroende av ventilation är uppbyggd med viss redundans så att ventilationen kan fortsätta på en acceptabel nivå även vid störningar. |  |  |  |  | Ventilationen kan nödstoppas centralt och det finns en beredskapsplan för hur det ska gå till.
Kritisk utrustning för sjukhusets ventilation förses med reservkraft, så att prioriterad verksamhet kan upprätthållas i minst tre dygn, även vid reservkraftförsörjning. Viss utrustning, till exempel styrsystem, förses också med avbrottsfri kraft. |  |  |  |  | Avstängningsanordningen för nödstopp finns i en lokal som är ständigt bemannad och som har ett bra skydd mot antagonistiiska angrepp och annan brottslig verksamhet.
Sjukhusets kyl- och avfuktningskapacitet är anpassad till ortens beräkningsgrunder med hänsyn tagen till troliga klimatförändringar.
Ventilationskanalerna är sektionerade med motoriserade spjäll.
Alla utrymmen som är kritiskt beroende av ventilation (till exempel operationssalar, enpatientrum för smittsam patient och saneringsenhet) har loggning och larm som signalerar vid problem med temperatur, partikelnivå eller luftfuktighet i utrymmet.
Kritisk utrustning har larm som signalerar vid fel.
Driftåtgärder
Tekniska installationer provas och kontrolleras regelbundet. Utrymmen som är kritiskt beroende av ventilation kontrolleras mer frekvent än vad bindande regler kräver. |  |  |  |  | De regelbundna funktionsprovningarna av ventilationen följs kontinuerligt upp med analyser av relevanta parametrar för att därigenom ständigt kunna förbättra ventilationens funktion.
Övningar med tema störningar i ventilationen eller andra händelser som relaterar till ventilationen genomförs regelbundet. |  |  |  |  | Representanter från avdelningar som är kritiskt beroende av ventilation medverkar i de regelbundna provningarna av ventilationen.
Kritiska reservdelar och förbrukningsartiklar (till exempel HEPA-filter) finns att tillgå med kort varsel.
Det finns robusta avtal med entreprenörer och leverantörer för drift och felavhjälpning.
Det finns utbildad och övad personal som kan förvalta installationerna och hantera störningar
Sjukhuset har personal i beredskap (egen eller på entreprenad).
Det finns en utpekad person med ett övergripande ansvar för sjukhusets ventilation
Tekniskt sakkunnig i ventilation samverkar med andra tekniskt sakkunniga samt representanter från verksamheten som bedriver vård i sjukhusbyggnaden, vårdhygien och serviceorganisationen, för att därigenom skapa en god förståelse för vilka verksamheter och vilken utrustning som är kritiskt beroende av ventilation och vilka som är prioriterade vid bristande kapacitet eller andra störningar i ventilationen.
Det finns upprättad och reviderad dokumentation för både ordinarie drift och reservdrift. Dessutom finns handlingsplaner för störningar tillgängliga.

## kap 15 Vattenförsörjn
Den robusta sjukhusbyggnaden
Vattenförsörjning | [12 empty] | Skapad:
Inför arbetet: Då nedanstående åtgärder endast är förslag på det som kan göras för att nå en viss nivå, läs igenom och diskutera inlednande texter för området i Del 3 i vägledningen Den robusta sjukhusbyggnaden. Detta så att alla involverade har samma bild av vad som ska uppnås för respekvive nivå. | [12 empty] | Senast uppdaterad:
För att nå silvernivå krävs att bronsnivå uppnås sammantaget och för att nå guldnivå krävs att brons och silvernivå uppnås sammantaget. Rekommendationerna på respektive rad hänger inte ihop mellan bronst, silver och guld.
Markera rutan grön om föreslagen åtgärd klaras.
Markera rutan rosa om föreslagen åtgärd inte klaras.
Markera rutan gul om föreslagen åtgärd inte klaras men syftet med förslaget uppfylls på annat sätt. Lägg i så fall till ny rad där annan åtgärd beskrivs och markera denna grön eller rosa.
Brons | Kommentar nuläge | Föreslagna åtgärder | Beslutade åtgärder | Genomförda åtgärder | Silver | Kommentar nuläge | Föreslagna åtgärder | Beslutade åtgärder | Genomförda åtgärder | Guld | Kommentar nuläge | Föreslagna åtgärder | Beslutade åtgärder | Genomförda åtgärder
Fysiska åtgärder
Placering och skydd av kritisk utrustning (fysisk utrustning och styrsystem) utgår från genomförda riskanalyser för att minska riskerna för skada på utrustningen och riskerna för att utrustningen tillfogar en skada på omgivningen. |  |  |  |  | Sjukhuset har centrala inre vattenledningssystem som går till flera än en byggnad och som är ringmatade. |  |  |  |  | Sjukhuset har reservvatten från egen täkt som täcker sjukhusets dricksvattenförsörjning för prioriterad verksamhet och utrustning vid störningar som pågår periodivis under minst tre månader
Kritisk utrustning för sjukhusets vattenförsörjning har ett bra skydd mot antagonistiska angrepp och annan brottslig verksamhet. |  |  |  |  | Sjukhuset har minst två inkommande rörledningar, anslutna till fler redundanta förbindelsepunkter i det kommunala vattenledningsnätet, som vardera klarar att förse sjukhuset med 100 procent av dess dricksvattenbehov. |  |  |  |  | Sjukhuset har minst två inkommande rörledningar matade från olika vattenverk, och distributionsanläggningar, som oberoende av varandra vardera klarar att förse 100 procent av sjukhusets dricksvattenbehov.
Utrymmen där utrustning för sjukhusets vattenförsörjning är placerad har ett bra brandskydd. |  |  |  |  | Sjukhuset har reservvatten som täcker sjukhusets dricksvattenförsörjning för prioriterad verksamhet och utrustning vid störningar som pågår minst en veckas tid. |  |  |  |  | Kritiska verksamheter förses med redundanta ledningar från de centrala inre vattenledningssystemen och undercentralerna.
Kritisk utrustning för sjukhusets vattenförsörjning har reservkraft. Viss utrustning, till exempel styrsystem, förses också med avbrottsfri kraft. | [9 empty] | Sjukhusets reservvatten har större kapacitet än vad som krävs för att upprätthålla prioriterade verksamheter.
Kritisk utrustning för sjukhusets vattenförsörjning är redundant så att vattenförsörjningen kan fortsätta på en acceptabel nivå även vid störningar.
Sjukhuset har minst två inkommande rörledningar som, om möjligt, är matade från olika huvudgrenar i VA-huvudmannens distributionsanläggning.
Utrustning som kan rena vissa typer av inkommande kontaminerat vatten från VA-huvudmannens distributionsanläggning finns.
Sjukhusets inre vattenledningssystem är sektionerade och har väl underhållna avstängningsventiler.
Ett eget avbrottsmagasin finns på sjukhusområdet.
Möjligheten att använda råvatten som sista redundans har setts över.
Det finns återströmningsskydd enligt SS-EN 1717 mellan VA-huvudmannens distributionsanläggning (allmänt dricksvatten) och reservvatten.
Driftåtgärder
Tekniska installationer provas och kontrolleras regelbundet.
Övningar med tema störningar i vattenförsörjningen genomförs regelbundet.
Kritiska reservdelar finns att tillgå med kort varsel.
Det finns robusta avtal med entreprenörer och leverantörer för drift och felavhjälpning.
Det finns utbildad och övad personal som kan förvalta installationerna och hantera störningar.
Sjukhuset har personal i beredskap (egen eller på entreprenad).
Tekniskt sakkunnig samverkar med andra tekniskt sakkunniga samt representanter från verksamheten som bedriver vård i sjukhusbyggnaden och serviceorganisationen, för att därigenom skapa en god förståelse för vilka verksamheter och vilken utrustning som är prioriterade vid bristande kapacitet eller andra störningar i vattenförsörjningen..
Samverkan med den kommunala VA-huvudmannen är etablerad.
Det finns upprättad och reviderad dokumentation för både ordinarie drift och reservdrift. Dessutom finns handlingsplaner för störningar tillgängliga.
Sjukhuset har en nödvattenplan. Uppställningsytor, utrustning för distribution (till exempel dunkar) samt eventuella inkopplingsmöjligheter är förberedda. Nödvattenplanen är framtagen i samverkan med den kommunala VA-huvudmannen.

## kap 16 Dagv-spill
Den robusta sjukhusbyggnaden
Dag- och spillvattenhantering | [12 empty] | Skapad:
Inför arbetet: Då nedanstående åtgärder endast är förslag på det som kan göras för att nå en viss nivå, läs igenom och diskutera inlednande texter för området i Del 3 i vägledningen Den robusta sjukhusbyggnaden. Detta så att alla involverade har samma bild av vad som ska uppnås för respekvive nivå. | [12 empty] | Senast uppdaterad:
För att nå silvernivå krävs att bronsnivå uppnås sammantaget och för att nå guldnivå krävs att brons och silvernivå uppnås sammantaget. Rekommendationerna på respektive rad hänger inte ihop mellan bronst, silver och guld.
Markera rutan grön om föreslagen åtgärd klaras.
Markera rutan rosa om föreslagen åtgärd inte klaras.
Markera rutan gul om föreslagen åtgärd inte klaras men syftet med förslaget uppfylls på annat sätt. Lägg i så fall till ny rad där annan åtgärd beskrivs och markera denna grön eller rosa.
Brons | Kommentar nuläge | Föreslagna åtgärder | Beslutade åtgärder | Genomförda åtgärder | Silver | Kommentar nuläge | Föreslagna åtgärder | Beslutade åtgärder | Genomförda åtgärder | Guld | Kommentar nuläge | Föreslagna åtgärder | Beslutade åtgärder | Genomförda åtgärder
Fysiska åtgärder
Kritisk utrustning för sjukhusets dag- och spillvattenhantering har ett bra skydd mot antagonistiska angrepp och annan brottslig verksamhet. |  |  |  |  | Vid ny- och ombyggnation av ett sjukhus samt sjukhusområde tas hänsyn till byggsätt som möjliggör god dagvattenhantering. |  |  |  |  | Sjukhuset har förmåga att hantera ett 200-årsregn med minimala skador och störningar som följd finns.
Utrymmen där utrustning för sjukhusets dag- och spillvattenhantering är placerade har ett bra brandskydd. |  |  |  |  | Sjukhuset använder i huvudsak ett duplikatsystem. |  |  |  |  | Sjukhuset har kartlagt utsläpp av antibiotika, läkemedel och olika typer av smitta från sjukhusets verksamhet, vilket ligger till grund för beslut om huruvida det är motiverat att investera i ett eget reningsverk.
Kritisk utrustning för sjukhusets dag- och spillvattenhantering är placerad så att risken för översvämning är låg. | [9 empty] | Sjukhuset använder endast ett duplikatsystem
Kritisk utrustning för sjukhusets dag- och spillvattenhantering är redundant så att dag- och spillvattenhanteringen kan fortsätta på en acceptabel nivå även vid störningar.
Kritisk utrustning för sjukhusets dag- och spillvattenhantering förses med reservkraft. Viss utrustning, till exempel styrsystem, förses också med avbrottsfri kraft.
Inför större ny- och ombyggnation på sjukhusområdet genomförs en dagvattenutredning för planområdet.
Sjukhuset eller regionen för sjukhusets räkning har medverkat i kommunens skyfallskartering, och har tagit fram en egen åtgärdsplan om behov finns.
Sjukhuset har förmåga att hantera minst ett 100-årsregn med minimala skador och störningar som följd.
En analys över vilka delar av sjukhusområdet och byggnadsdelar som löper stor risk för översvämning har tagits fram och riskreducerande åtgärder har vidtagits.
Det finns backventiler och pumpar i sjukhusets interna ledningsnät så att vattnet bara rör sig i den önskade riktningen.
Planering och förutsättningar finns för hur avloppstammarna kan underhållas, inklusive en plan för hur evakuering av sjukhusbyggnaden kan genomföras vid stambyten och rörinfodring.
Avloppsstammarna rengörs, underhållsspolas samt kontrolleras regelbundet för att det ska gå att identifiera begynnande problem i form av sättningar, rost eller beläggningar i tid.
Driftåtgärder
Tekniska installationer provas och kontrolleras regelbundet.
Övningar med tema störningar i dag- och spillvattenhanteringen genomförs regelbundet.
Kritiska reservdelar finns att tillgå med kort varsel.
Det finns robusta avtal med entreprenörer och leverantörer för drift och felavhjälpning.
Det finns utbildad och övad personal som kan förvalta installationerna och hantera störningar.
Sjukhuset har personal i beredskap (egen eller på entreprenad).
Tekniskt sakkunnig i dag- och spillvatten samverkar med andra tekniskt sakkunniga samt representanter från verksamheten som bedriver vård i sjukhusbyggnaden och serviceorganisationen.
Samverkan med den kommunala VA-huvudmannen är etablerad.
Det finns upprättad och reviderad dokumentation för både ordinarie drift och reservdrift. Dessutom finns handlingsplaner för störningar tillgängliga.

## kap 17 Med gas
Den robusta sjukhusbyggnaden
Försörjning av medicinska gaser | [12 empty] | Skapad:
Inför arbetet: Då nedanstående åtgärder endast är förslag på det som kan göras för att nå en viss nivå, läs igenom och diskutera inlednande texter för området i Del 3 i vägledningen Den robusta sjukhusbyggnaden. Detta så att alla involverade har samma bild av vad som ska uppnås för respekvive nivå. | [12 empty] | Senast uppdaterad:
För att nå silvernivå krävs att bronsnivå uppnås sammantaget och för att nå guldnivå krävs att brons och silvernivå uppnås sammantaget. Rekommendationerna på respektive rad hänger inte ihop mellan bronst, silver och guld.
Markera rutan grön om föreslagen åtgärd klaras.
Markera rutan rosa om föreslagen åtgärd inte klaras.
Markera rutan gul om föreslagen åtgärd inte klaras men syftet med förslaget uppfylls på annat sätt. Lägg i så fall till ny rad där annan åtgärd beskrivs och markera denna grön eller rosa.
Brons | Kommentar nuläge | Föreslagna åtgärder | Beslutade åtgärder | Genomförda åtgärder | Silver | Kommentar nuläge | Föreslagna åtgärder | Beslutade åtgärder | Genomförda åtgärder | Guld | Kommentar nuläge | Föreslagna åtgärder | Beslutade åtgärder | Genomförda åtgärder
Fysiska åtgärder
Centralgasanläggningen uppfyller förordning [EU]2017/745 om medicintekniska produkters [MDR:s] krav på en medicinteknisk produkt. |  |  |  |  | Sjukhuset kan tillverka vissa medicinska gaser, till exempel oxygen och andningsluft, vilket minskar externa beroenden. |  |  |  |  | Sjukhuset har reservgassystem med egna försörjningskällor och egen distribution för kritiska verksamheter.
Vid ny- eller ombyggnation utformas centralgasanläggningen enligt krav i de gällande utgåvorna av standarder och handböcker. Vid vägledningens publicering till exempel SIS HB 370 eller SS-EN ISO 7396-1 (riskanalys genomförs enligt SS-EN ISO 14971). |  |  |  |  | Sjukhuset har ett lager av medicinska gaser så att den prioriterade verksamheten på sjukhuset kan upprätthållas vid störningar som pågår minst en vecka. |  |  |  |  | Regionen har omsättningslager eller har upprättat nödavtal för försörjning av medicinska gaser så att sjukhusets prioriterade verksamhet kan upprätthållas vid störningar som pågår periodivis under minst tre månader. Sjukhuset är prioriterat. Det är alltid viktigt att beakta riskerna vid lagerhållning av medicinska gaser och särskilt vid lager i denna dimension.
Utrustning är placerad med hänsyn tagen till en riskanalys som täcker såväl de risker som installationerna genererar som de risker som kan orsaka störningar i försörjningen och skada på installationerna. |  |  |  |  | Sjukhuset har centrala inre rörledningssystem som går till fler än en byggnad och som är ringmatade.
Kritisk utrustning för sjukhusets försörjning av medicinska gaser och utrymmen för förvaring av gaskällor har ett bra skydd mot antagonistiska angrepp och annan brottslig verksamhet. |  |  |  |  | Särskilt kritisk verksamhet är försedd med redundanta rör från de centrala inre rörledningssystemen.
Utrymmen där kritisk utrustning och gaskällor är placerade har ett bra brandskydd. |  |  |  |  | Centralgasanläggningen för medicinsk gas är dimensionerad för större förbrukning av medicinska gaser än den ordinarie förbrukningen och det finns utsedda ytor för att tillföra extra gaskällor
Utrymmen där kritisk utrustning och gaskällor finns är placerade så att risken för översvämning är låg.
Kritisk utrustning för sjukhusets försörjning av medicinska gaser är redundant så att försörjningen av medicinska gaser kan fortsätta på en acceptabel nivå även vid störningar.
Kritisk utrustning för sjukhusets försörjning av medicinska gaser förses med reservkraft och vid behov även avbrottsfri kraft, som minst till de delar som anges i gällande utgåva av SIS HB 370.
Sjukhuset har ett sektionerat rörledningssystem som gör det möjligt att stänga av betjäningsområden.
Det finns reservflaskor nära avdelningars tryckövervakare som kan anslutas vid störningar i centralgasanläggningens ordinarie försörjning.
Sjukhuset har lösa gasflaskor som kan användas för nödförsörjning på avdelningarna.
Typ, plats och kapacitet för gasförsörjningskällor är baserade på en riskanalys. Sjukhuset har som minst ett lager av medicinska gaser så att den prioriterade verksamheten på sjukhuset kan upprätthållas vid störningar som varar minst tre dygn.
Vid projekt som kan påverka eller beröra försörjningen av medicinsk gas konsulteras eller involveras tekniskt sakkunnig i medicinska gaser, verksamheter i sjukhusbyggnaden som är beroende av medicinsk gas samt eventuella vårdgivare med tillverkaransvar.
Driftåtgärder
Tekniska installationer provas och kontrolleras regelbundet.
Övningar med tema störningar i den medicinska gasförsörjningen genomförs regelbundet.
Kritiska reservdelar finns att tillgå med kort varsel.
Det finns robusta avtal med entreprenörer och leverantörer för drift och felavhjälpning.
Det finns utbildad och övad personal som kan förvalta installationerna och hantera störningar.
Berörd personal (såväl driftpersonal som vårdpersonal) utbildas och övas regelbundet så att de vet hur de ska agera vid störningar i försörjningen av medicinsk gas.
Sjukhuset har personal i beredskap (egen eller på entreprenad).
Tekniskt sakkunnig samverkar med andra tekniskt sakkunniga samt representanter från verksamheten som bedriver vård i sjukhusbyggnaden och serviceorganisationen, för att därigenom skapa en god förståelse för vilka verksamheter som är prioriterade vid bristande kapacitet eller andra störningar i försörjningen av medicinska gaser.
Det finns en expertgrupp eller motsvarande på lokal eller regional nivå.
Samverkan med externa parter, till exempel gasleverantörer och räddningstjänst, är etablerad.
Det finns upprättad och reviderad dokumentation för både ordinarie drift och reservdrift. Dessutom finns handlingsplaner för störningar tillgängliga.

## kap 18 It, telefoni, Rakel
Den robusta sjukhusbyggnaden
It, telefoni, Rakel + Övergripande robust telefoni och Rakel (avsnitt i Den robusta sjukhusbyggnaden) | [12 empty] | Skapad:
Inför arbetet: Då nedanstående åtgärder endast är förslag på det som kan göras för att nå en viss nivå, läs igenom och diskutera inlednande texter för området i Del 3 i vägledningen Den robusta sjukhusbyggnaden. Detta så att alla involverade har samma bild av vad som ska uppnås för respekvive nivå. | [12 empty] | Senast uppdaterad:
För att nå silvernivå krävs att bronsnivå uppnås sammantaget och för att nå guldnivå krävs att brons och silvernivå uppnås sammantaget. Rekommendationerna på respektive rad hänger inte ihop mellan bronst, silver och guld.
Markera rutan grön om föreslagen åtgärd klaras.
Markera rutan rosa om föreslagen åtgärd inte klaras.
Markera rutan gul om föreslagen åtgärd inte klaras men syftet med förslaget uppfylls på annat sätt. Lägg i så fall till ny rad där annan åtgärd beskrivs och markera denna grön eller rosa.
Brons | Kommentar nuläge | Föreslagna åtgärder | Beslutade åtgärder | Genomförda åtgärder | Silver | Kommentar nuläge | Föreslagna åtgärder | Beslutade åtgärder | Genomförda åtgärder | Guld | Kommentar nuläge | Föreslagna åtgärder | Beslutade åtgärder | Genomförda åtgärder
Åtgärder
It, telefoni, Rakel
Leverantörernas efterlevnad av bindande regler följs upp genom att vara en aktiv besställare, exempelvis genom att vara delaktig och kräva insyn i leverantörernas arbete, processer och tester. Exempel på områden där beställare och leverantörer bör samverka kan vara: • Gemensamma risk- och konsekvensanalyser som tar upp risker och potentiella konsekvenser på verksamheten i byggnaden så att leverantören förstår beställarens verksamhet. På detta sätt kan gemensamma åtgärder som kan stärka robustheten identifieras. • Beställare deltar i planering av leverantörernas tester och eventuellt även vid genomförandet. Beställaren har bäst insyn i verksamheten byggnaden och kan därmed ge viktiga ingångsvärden till relevanta scenarier att testa. |  |  |  |  | Sjukhuset har avtal med flera leverantörer av samma typ av tjänst och ställer krav på att respektive leverantör har redundanta lösningar, specifikt geografiskt åtskilda vägar, i sina nät eller tjänster. |  |  |  |  | För särskilt kritiska verksamheter finns avtal som även täcker ett läge av höjd beredskap.
Beställaren efterfrågar dokumentation om hur leverantören arbetar långsiktigt, kontinuerligt och systematiskt med driftsäkerhet säkerställs. I vissa fall kan det vara relevant att begära ut dokumentation från leverantörer, till exempel testprotokoll, kontinuitetsplaner, analyser eller annat, för att följa upp deras systematiska säkerhetsarbete. | [9 empty] | De generiska framgångsfaktorerna för en driftsäker sjukhusbyggnad i vägledningens kapitel 7 – Framgångsfaktorer för att uppnå driftsäkra sjukhus har beaktats. • För en mycket hög driftsäkerhet, sträva efter ett självförsörjande sjukhus
En utpekad ansvarig för respektive avtal med leverantörer finns.
Ansvarsförhållande i avtal är tydliggjorda och dokumenterade, exempelvis: • Huvudsaklig kontaktperson för dialog mellan beställare och leverantör. • Utpekad ansvarig för driftsäkerhet hos leverantören inklusive kontaktuppgifter.
Krav ställs på minst årliga tester, men även att alla ändringar (exempelvis ändringar i kod, konfiguration, operativsystem eller flytt av servrar) i ett system testas innan de tas i drift. • Även större förändringar i exempelvis leverantörens verksamhet, organisation eller i omvärlden bör innebära tester för leverantörerna. Beställaren bör även ställa krav på att leverantören har etablerade rutiner för regressionstester, det vill säga återtest av viktiga funktioner i samband med större uppgraderingar. • Handlingsplaner efter genomförda tester samt kontinuerlig status för åtgärdsförslag i handlingsplanerna efterfrågas.
Information efterfrågas från leverantören om hur kunskaps- och erfarenhetsdelning, i syfte att undvika nyckelpersonsberoenden sker.
Strategiskt beslut över hur många leverantörer inom samma typ av tjänst som är lämpligt att sluta avtal med fattas. Beslutet kan utgå ifrån nedanstående resonemang: • Om sjukhuset sluter avtal med flera leverantörer av samma typ av tjänst bör varje leverantörs nät ha fysiskt åtskilda vägar. • Om sjukhuset sluter avtal med en enda leverantör, se till att det finns geografiskt åtskilda framföringsvägar i leverantörens nät. Framföringsvägarna bör vara separerade bortom en punkt i nätet där det finns redundans, till exempel knutpunkt, nod och stamnät.
Servicenivåer är definierade i SLA:er • Exempelvis förväntad tjänstetillgänglighet, meddelande om planerade avbrott, information om pågående avbrott, servicetid eller åtgärdstid. • Se till att den tid som servicenivåerna mäts mot (år, kvartal eller månad) är tydligt definierad. • Definiera eventuella tidpunkter när servicenivån är extra kritisk, exempelvis när kraven på tillgänglighet bör vara högre. • Begär historiska siffror för tillgänglighet för att styrka att leverantören kan leverera på den nivå som beställaren kräver. • Följ upp och utvärdera uppfyllnaden av kraven i SLA:er regelbundet och bestäm sanktioner om leverantören misslyckats med att upprätthålla de definierade servicenivåerna. • Eftersom SLA:er vanligtvis gäller i normalläge, specificera särskilda krav som gäller vid kris, vid gråzonsproblematik och ytterst i höjd beredskap.
Krav på fysisk säkerhet för den tekniska utrustningen fram till överlämningspunkten finns, avseende exempelvis: • Skalskydd och övervakning. • Tillträdesskydd. • Behörighetskontroller: tilldelade behörigheter ska dokumenteras och följas upp årligen och vid behov (förändringar). • Väderbeständighet, nederbörd, vind, blixtnedslag, fukt, skadliga temperaturer, översvämningar, jordskred och brand.
Informationssäkerheten i överföringspunkter säkerställs av ansvarig för dessa.
Framtida behov av komplettering och utbyggnad av aktuella teknikutrymmen för överlämningspunkter utreds. Det säkerställs även att utrymmena har tillräckligt brandskydd samt skydd mot antagonistiska angrepp och annan brottslig verksamhet, till exempel att de är låsta, och om möjligt att tillträdet går att behörighetsstyra.
Avtalen definierar hur installationer, service och reparationer vid överlämningspunkter får göras och av vem: • Kravställ om att installationer bara görs av personal som är kunnig och utbildad för den relevanta tjänsten eller utrustningen. • Vid behov, gör registerkontroll för personal som ska göra arbeten i teknisk utrustning. • Begär information om under vilka tider servicefönster ligger.
Avtalen definierar de förhållanden som avtalet gäller under: • Normala och extraordinära förhållanden. • Force majeure. • Gråzon och höjd beredskap.
Information från leverantörer om täckningskapacitet, elförsörjning och reservkraft samt var tjänsteservrarna står efterfrågas.
De generiska framgångsfaktorerna för en driftsäker sjukhusbyggnad i vägledningens kapitel 7 – Framgångsfaktorer för att uppnå driftsäkra sjukhus har beaktats. • Säkerställ ledningens engagemang • Säkerställ en lärande organisation • Tillsätt en funktion i fastighetsorganisationen som bevakar driftsäkerhet • Genomför behovsanalyser för robusthet • Samverka med leverantörer som sjukhuset är kritiskt beroende av • Tänk på driftsäkerheten vid upphandling
Övergripande rekommendationer för robust telefoni och Rakel
Sjukhuset har flera telefonianslutningar på respektive våningsplan, minst två men gärna fler. Exempelvis IP-telefoni och mobiltelefoni.
Placering och skydd av kritisk utrustning (fysisk utrustning och styrsystem) utgår från genomförda riskanalyser för att minska riskerna för skada på utrustningen och riskerna för att utrustningen tillfogar en skada på omgivningen.
Utrymmen där kritisk utrustning finns har ett bra skydd mot antagonistiska angrepp och annan brottslig verksamhet.
Utrymmen där kritisk utrustning finns har ett bra brandskydd.
Sjukhuset ser till att användare av telefoni och Rakel får regelbunden utbildning och övning för att öka medvetenheten och kunskapen om de olika lösningar som finns.
Drift och underhåll av sjukhusens it och telefoni ska säkerställas för alla konfliktnivåer för de delar som ska finnas tillgängliga för att upprätthålla Sveriges säkerhet. Personalen ska säkerhetsprövas och krigsplaceras.

## kap 18 Fastigh.nät
Den robusta sjukhusbyggnaden
Fastighetsnät | [12 empty] | Skapad:
Inför arbetet: Då nedanstående åtgärder endast är förslag på det som kan göras för att nå en viss nivå, läs igenom och diskutera inlednande texter för området i Del 3 i vägledningen Den robusta sjukhusbyggnaden. Detta så att alla involverade har samma bild av vad som ska uppnås för respekvive nivå. | [12 empty] | Senast uppdaterad:
För att nå silvernivå krävs att bronsnivå uppnås sammantaget och för att nå guldnivå krävs att brons och silvernivå uppnås sammantaget. Rekommendationerna på respektive rad hänger inte ihop mellan bronst, silver och guld.
Markera rutan grön om föreslagen åtgärd klaras.
Markera rutan rosa om föreslagen åtgärd inte klaras.
Markera rutan gul om föreslagen åtgärd inte klaras men syftet med förslaget uppfylls på annat sätt. Lägg i så fall till ny rad där annan åtgärd beskrivs och markera denna grön eller rosa.
Brons | Kommentar nuläge | Föreslagna åtgärder | Beslutade åtgärder | Genomförda åtgärder | Silver | Kommentar nuläge | Föreslagna åtgärder | Beslutade åtgärder | Genomförda åtgärder | Guld | Kommentar nuläge | Föreslagna åtgärder | Beslutade åtgärder | Genomförda åtgärder
Fysiska åtgärder
Placering och skydd av kritisk utrustning utgår från genomförda riskanalyser för att minska riskerna för skada på utrustningen och riskerna för att utrustningen tillfogar en skada på omgivningen. |  |  |  |  | För att undvika att entreprenörer utför sina uppdrag i egna datorer som potentiellt innehåller sårbarheter som utgör en risk för regionens fastighetsnät bör alternativ ses över som att exempelvis erbjuda anpassade datorer levererade från regionens it-avdelning till entreprenören. Alternativt verifiera relevanta säkerhetsfunktioner i entreprenörernas datorer innan de får behörighet till nätverket. |  |  |  |  | Det finns ett separat fastighetsnät där bara trafik för särskilt kritiska funktioner tillåts.
Utrymmen där kritisk utrustning finns har ett bra skydd mot antagonistiska angrepp och annan brottslig verksamhet. |  |  |  |  | Det finns ett flertal fastighetsnät där trafik för exempelvis fastighetsteknik och vården separeras.
Utrymmen där kritisk utrustning finns har ett bra brandskydd.
Utrymmen där kritisk utrustning finns är skyddade mot översvämning.
Stam- och områdesnät har fysisk redundans, det vill säga nätet är dubblerat och geografiskt åtskilt. Spridningsnätet bör vara redundant där vården kräver det, exempelvis vid operation eller intensiv- och akutvård:
Det finns reservkraft och UPS för de delar av fastighetsnätet som förser kritiska funktioner med it- och telefonitjänster. Behovet av reservkraft kan analyseras genom exempelvis risk- och konsekvensanalyser. Det är viktigt att i detta arbete inkludera en beroendekartläggning för att garantera fungerande elförsörjning längs hela kedjan av sammankopplade funktioner. Samråd med elsakkunniga för stöd i detta arbete.
Olika typer av kablage är i möjligaste mån separerade, exempelvis elkablar från kopparkablar. Om det inte går att separera fullt ut, ordna separata kabelkanaler eller kabelrör.
De generiska framgångsfaktorerna för en driftsäker sjukhusbyggnad i vägledningens kapitel 7 – Framgångsfaktorer för att uppnå driftsäkra sjukhus har beaktats.
Kabelnätet är fysiskt robust genom att:
- kanaler och kablar är flamskyddade och halogenfria och av förutbestämd och definierad typ
- kablar är kanaliserade så att de inte riskerar klämskador, punktbelastning eller tvära böjar
- det finns reservutrymme på kabelstegar och kabelrännor samt möjligheter till omdragning av kablar för att kunna anpassa nätet till ändrade förutsättningar eller behov
- alla kablar är märkta på lämpligt sätt och enligt den struktur som anges i regionen. Olika regioner har olika system för registrering, märkning och dokumentation och det är viktigt att dessa system följs. Som stöd för arbetet med dokumentation av fastighetsnätet kan standarder262 och SEK Handbok 455263 användas
Kablar är placerade, där det är möjligt, så att det blir svårare att avsiktligen skada dem. Exempelvis bör utrymmen där många obehöriga kan röra sig undvikas
Nätverksuttag är inte placerade på öppna eller tillgängliga platser, och det finns behörighetskontroll och -styrning (NAC) vid uppkoppling på nätverket.
Driftåtgärder
Personliga certifikat begärs, vilka bevisar att de entreprenörer som ska arbeta med fastighetsnätet har genomfört relevanta utbildningar, exempelvis inom SS-EN 50173 och optofiberteknik.
Det finns en utpekad person med ansvar för fastighetsnätet.
Det finns en utsedd incident manager som kan ta emot larm (via samtal eller övervakningssystem) dygnet runt och som med hjälp av driftorganisationen kan åtgärda eventuella problem.
Följande dokumentation relaterad till fastighetsnätet finns tillgänglig, såväl digitalt som på papper. Dokumentationen uppdateras och revideras vid förändringar och ses över på årlig basis: registrering av fastighetsnätet • relationshandlingar • besiktningsprotokoll • incidentrapporter • planritningar • nätkarta • nätschema • dispositionsritningar.

## kap 18 Logistiska nätverk
Den robusta sjukhusbyggnaden
Logiska nätverk genom segmentering | [12 empty] | Skapad:
Inför arbetet: Då nedanstående åtgärder endast är förslag på det som kan göras för att nå en viss nivå, läs igenom och diskutera inlednande texter för området i Del 3 i vägledningen Den robusta sjukhusbyggnaden. Detta så att alla involverade har samma bild av vad som ska uppnås för respekvive nivå. | [12 empty] | Senast uppdaterad:
För att nå silvernivå krävs att bronsnivå uppnås sammantaget och för att nå guldnivå krävs att brons och silvernivå uppnås sammantaget. Rekommendationerna på respektive rad hänger inte ihop mellan bronst, silver och guld.
Markera rutan grön om föreslagen åtgärd klaras.
Markera rutan rosa om föreslagen åtgärd inte klaras.
Markera rutan gul om föreslagen åtgärd inte klaras men syftet med förslaget uppfylls på annat sätt. Lägg i så fall till ny rad där annan åtgärd beskrivs och markera denna grön eller rosa.
Brons | Kommentar nuläge | Föreslagna åtgärder | Beslutade åtgärder | Genomförda åtgärder | Silver | Kommentar nuläge | Föreslagna åtgärder | Beslutade åtgärder | Genomförda åtgärder | Guld | Kommentar nuläge | Föreslagna åtgärder | Beslutade åtgärder | Genomförda åtgärder
Åtgärder
Ett djupledsförsvar som består av överlappande säkerhetsmekanismer, installerade på olika nivåer i nätverket eller i olika system/applikationer finns. Detta kan exempelvis bestå av flera brandväggar, intrångsdetekteringssystem, kryptering av trafik och data, behörighetsstyrning och spårbarhet i inloggningar och användning av nätverket. |  |  |  |  | Kritiska funktioner är uppdelade inom egna eller mellan flera olika VLAN.
Kontinuerlig övervakning av intrångsförsök med aktiva, automatiska åtgärder sker. Exempel på åtgärder kan vara blockering av inkräktare, larmning med mera.
Loggar från intrångsdetekteringssystem sparas långsiktigt.
En loggserver (till exempel SIEM265) som kan se mönster i trafiken och larma, om exempelvis en viss användare eller funktion har flyttat större mängder data än normalt, används.
En incident manager som kan ta emot larm (via samtal eller övervakningssystem) dygnet runt och som med hjälp av driftorganisationen kan åtgärda eventuella problem har utsetts.
Behörighetskontroll och behörighetsstyrning (NAC) av vem som får koppla upp sig på nätverket finns.
Arbetssätt för att hålla nätverksutrustning, till exempel nätverksbrandväggar, uppdaterad finns.

## kap 18 Teknikutr
Den robusta sjukhusbyggnaden
Teknikutrymmen | [12 empty] | Skapad:
Inför arbetet: Då nedanstående åtgärder endast är förslag på det som kan göras för att nå en viss nivå, läs igenom och diskutera inlednande texter för området i Del 3 i vägledningen Den robusta sjukhusbyggnaden. Detta så att alla involverade har samma bild av vad som ska uppnås för respekvive nivå. | [12 empty] | Senast uppdaterad:
För att nå silvernivå krävs att bronsnivå uppnås sammantaget och för att nå guldnivå krävs att brons och silvernivå uppnås sammantaget. Rekommendationerna på respektive rad hänger inte ihop mellan bronst, silver och guld.
Markera rutan grön om föreslagen åtgärd klaras.
Markera rutan rosa om föreslagen åtgärd inte klaras.
Markera rutan gul om föreslagen åtgärd inte klaras men syftet med förslaget uppfylls på annat sätt. Lägg i så fall till ny rad där annan åtgärd beskrivs och markera denna grön eller rosa.
Brons | Kommentar nuläge | Föreslagna åtgärder | Beslutade åtgärder | Genomförda åtgärder | Silver | Kommentar nuläge | Föreslagna åtgärder | Beslutade åtgärder | Genomförda åtgärder | Guld | Kommentar nuläge | Föreslagna åtgärder | Beslutade åtgärder | Genomförda åtgärder
Fysiska åtgärder
Det finns speglade datorhallar som kan ersätta varandra om en av dem blir otillgänglig. Datorhallarna är inte anslutna till samma fastighetstekniska system, exempelvis kyl- eller ventilationssystem. |  |  |  |  | Rörelsedetektering ovanför undertaket där sådant finns är installerad. |  |  |  |  | Elförsörjningen kommer från dubbla, separerade lokalnät för kritiska it-utrymmen, eller separat trefasmatning och egna elcentraler.
Teknikutrymmen är försedda med driftlarm som automatiskt skickas till en övervakningsstation så att det snabbt går att vidta åtgärder vid avvikelser eller störningar. |  |  |  |  | Slussar som används är försedda med dimgenerator för att försvåra inträngning.
Placering
Om möjligt är teknikutrymmen placerade på marknivå eller högre för att minska översvämningsrisken samt mitt i fastigheten så att utrymmet inte angränsar till det yttre skalskyddet.
Utrymmena runt om kritiska teknikutrymmen är inre säkerhetszoner.
Teknikutrymmen är inte placerade under marknivå på grund av översvämningsrisken.
Interiör
Om möjligt är teknikutrymmen placerade på marknivå eller högre samt mitt i fastigheten så att utrymmet inte angränsar till det yttre skalskyddet.
Det finns så kallade installationsgolv som används för att kablar och rör ska kunna gå under golvet. Om det inte finns plats för installationsgolv, behandla det ordinarie golvet för att minimera risker för statisk elektricitet.
Om utrymmet saknar installationsgolv är installationer monterade på hängande kabelstegar. Separera datanät från elnät och minimera antalet ställen där de korsar varandra. Se också till att det är möjligt att bygga ut kabelinstallationerna. Planera gärna för åtminstone 50 procents utbyggnad.
Brännbara material i väggar och tak undviks, och brandskydds- och inbrottsklasserna styr materialvalen.
Teknikutrymmet har förhöjda trösklar där det finns risk för översvämning, och det finns en backventil i golvbrunnen om utrymmet har en sådan.
Automatisk avstängning av vattenledningar i utrymmet finns installerad.
Fysiskt skydd
Säkerhetszoner i linje med informationsklassningen av teknikutrymmet är upprättade.
Dörrar, väggar och tak är förstärkta för de utrymmen som kräver det268. Om möjligt undviks fönster och andra typer av öppningar.
Om informationsklassningen kräver det är rummet försett med en slussfunktion.
Elektroniskt skydd i form av exempelvis inbrottslarm och kamerabevakning är installerade. Kamerabevakningen kan vara antingen inne i utrymmet eller direkt utanför. Se till att kamerabevakningen följer kamerabevakningslagen26
Larm som signalerar om någon obehörig bryter skalskyddet är installerat
Brand
Brandskyddet är anpassat för att möta den brandskyddsklass utrymmet har. Ofta har sjukhuset som helhet en hög brandskyddsklass, vilket betyder att även teknikutrymmen har det.
Teknikutrymmet utgör en egen brandcell, för att undvika att bränder sprider sig in till eller ut från utrymmet
Brännbart eller brandfarligt material förvaras inte i eller nära teknikutrymmet
Behovsanpassat system för detektion av brand är installerat.
Släcksystem väljs med hänsyn till eventuella skador som kan uppstå vid släckning. Vid val av ett annat släcksystem än automatisk vattensprinkleranläggning är det viktigt att säkerställa att släcksystemet uppfyller kraven i BBR vad gäller tillförlitlighet och förmåga.
Om gas används i släckningssystemet finns övertrycksventiler.
Utrymmet är försett med handbrandsläckare anpassade för it-utrymmen, det vill säga kolsyrebaserade istället för vatten-, skum- eller pulverbaserade.
Ventilationen är utformad så att risken för brand- och brandgasspridning minimeras.
Teknikutrymmet är skyddat mot åska genom att det är jordat. Kanalisationsrör innehållande metall undviks.
Kyla
Behovet av kyleffekt för det specifika utrymmet är beräknat av experter.
Utrustningen har överhettningsskydd.
Utrymmet har underblåsande kyla, tillsammans med it-rack som suger in kylluft på ena sidan och blåser ut varmluft på den andra.
Kylaggregat som är anpassade till it-miljöer och de förutsättningar som finns för det aktuella teknikutrymmet används.
Kylanläggningen är placerad så att vätska eller kondens inte kan nå den tekniska utrustningen.
Ett klimatsystem som kan fjärrstyras och övervakas används.
Ventilation
Till- och frånluftsventilation i utrymmet installeras för att se till att luften är ren. Ha gärna övertryck i rummet för att förhindra att partiklar sugs in.
Cirkulationen har fri passage genom att eventuella fysiska hinder är avlägsnade.
Utrymmet har en luftfuktighet runt 50 procent (nivåer mellan 30 och 70 procent är godtagbara). Nivån är konstant.
Elförsörjning
Behöriga utförare med erfarenhet av it-utrymmen planerar och installerar elförsörjningen i teknikrummen. Elkablage går längs separata kabelstegar.
Centrala teknikutrymmens elförsörjning är skild från den övriga fastighetens.
Det finns reservkraft utifrån behov och i olika nivåer, samt avbrottsfri kraft för de utrymmen där det behövs.
Eluttag som används till it-utrustningen och till övrig elförbrukning i utrymmet är separerade. De olika uttagen är noggrant märkta.
Varje it-stativ eller it-rack är försedda med minst två separata matningar
Utrustning med samma funktion i samma fördelare, grupp eller fas är inte grupperade. En enskilt utlöst säkring får inte följdeffekter på någon annan utrustning
Övrigt
Teknikrum är låsbara och passagesystem används för att kunna kontrollera och spåra in- och utträde. Ogilitiga försök till tillträde loggas.
Elektroniska passagesystem kompletteras med manuella låssystem som alternativ lösning om it-system går ner eller ett elavbrott inträffar.
Driftåtgärder
Projektering, anläggarintyg och leveransbesiktning av brandlarm är utfört av behörig ingenjör respektive anläggarfirma. |  |  |  |  | Tillträdes- och behörighetskontroller administreras centralt i regionen och behörigheter uppdateras frekvent.
It-utrymmen håller 22–24 grader.
Behovet av en nödkylanläggning är analyserat.
Det finns budget, ansvariga och processer för långsiktig förvaltning, underhåll och utveckling av teknikutrymmen.
Det finns en underhållsplan för teknikutrymmet som innehåller exempelvis rutiner för kontroll av filter, klimatsystem, elsystem, passagesystem med mera.
Det finns utsedda systemansvariga för teknikutrymmenas alla delar och tydliga ansvarsområden är beskrivna.
Tillträdet till teknikrum är begränsat via behörigheter.
Avtal definierar vad entreprenörer får och inte får göra i teknikutrymmen och med den utrustning som finns i dem.

## kap 18 SÖV
Den robusta sjukhusbyggnaden
Försörjning av Styr- och Övervakning | [12 empty] | Skapad:
Inför arbetet: Då nedanstående åtgärder endast är förslag på det som kan göras för att nå en viss nivå, läs igenom och diskutera inlednande texter för området i Del 3 i vägledningen Den robusta sjukhusbyggnaden. Detta så att alla involverade har samma bild av vad som ska uppnås för respekvive nivå. | [12 empty] | Senast uppdaterad:
För att nå silvernivå krävs att bronsnivå uppnås sammantaget och för att nå guldnivå krävs att brons och silvernivå uppnås sammantaget. Rekommendationerna på respektive rad hänger inte ihop mellan bronst, silver och guld.
Markera rutan grön om föreslagen åtgärd klaras.
Markera rutan rosa om föreslagen åtgärd inte klaras.
Markera rutan gul om föreslagen åtgärd inte klaras men syftet med förslaget uppfylls på annat sätt. Lägg i så fall till ny rad där annan åtgärd beskrivs och markera denna grön eller rosa.
Brons | Kommentar nuläge | Föreslagna åtgärder | Beslutade åtgärder | Genomförda åtgärder | Silver | Kommentar nuläge | Föreslagna åtgärder | Beslutade åtgärder | Genomförda åtgärder | Guld | Kommentar nuläge | Föreslagna åtgärder | Beslutade åtgärder | Genomförda åtgärder
Fysiska åtgärder
Placering och skydd av kritisk utrustning utgår från genomförda riskanalyser för att minska riskerna för skada på utrustningen och riskerna för att utrustningen tillfogar en skada på omgivningen. |  |  |  |  | Entreprenörer använder regionens datorer när de genomför sitt arbete. Om entreprenörer använder egna datorer har relevanta säkerhetsfunktioner i entreprenörernas datorer verifierats innan de får behörighet till nätverket. |  |  |  |  | En regional driftcentral som kan styra och övervaka alla sjukhus i regionen finns.
Utrymmen och kritisk utrustning har ett bra skydd mot antagonistiska angrepp och annan brottslig verksamhet.
Utrymmen där kritisk utrustning finns har ett bra brandskydd.
Utrymmen där kritisk utrustning finns är skyddade mot översvämning
Styr- och övervakningssystem är placerade i ett internt datanät separerat från övriga nätverk. Undvik att enheterna i styrsystemet är direkt åtkomliga från andra nätverk, och i synnerhet från internet. Låt en behörig ansvarig sanktionera alla existerande anslutningar och eliminera onödiga anslutningar.
Redundanta servrar för det överordnade systemet finns på separerade platser. På så sätt ökar redundans vid serverhaveri, och det blir möjligt att uppdatera och ändra systemet utan att störa den pågående driften. Ha även en dokumenterad rutin för backup-hantering.
Fabrikatsoberoende system används i den mån det går utifrån vilket utbud som erbjuds i regionen.
Inbyggda beroenden mellan det överordnade och det underordnade systemet undviks för att göra det möjligt att styra och övervaka systemen lokalt, även om det överordnade systemet slutar att fungera.
Lokal och manuell manövrering av lokala komponenter är möjlig, för de fall en driftstörning i ett styrsystem inträffar.
Särskilt kritiska DDC:er är försedda med reservkraft och har UPS med minst 30 minuters drift eller, om det inte finns reservkraft, med minst 1 timmes drift.
Extern utrustning som kopplas till styrsystemen (till exempel applikationer på datorer) är kontrollerad och har ett godkännande för inkoppling.
Utomstående som arbetar med utrustning tar del av aktuella projekteringsanvisningar innan de börjar arbeta. Om avvikelser från projekteringsanvisningar måste göras ska dessa godkännas och dokumenteras.
Endast känd och verifierad programvara används i systemen.
Det finns särskild fjärråtkomst till systemen. Se till att det finns särskild tillsyn och specifika skyddsbarriärer, exempelvis hoppserver, flerfaktorsautentisering, motringning eller begränsningar i uppkopplingstiden, om det behövs fjärråtkomst till systemen.
Centraliserade och decentraliserade funktioner för att göra det möjligt att komma åt information i en server från olika klienter, så kallad klientserverteknik, är uppdelade.
Driftåtgärder
Det överordnade systemet säkerhetskopieras automatiskt minst 1 gång per dygn.
Full tillgång till alla programbackuper i originalutföranden säkerställs. Detta minimerar risken för att hamna i ett entreprenörsberoende.
Återläsning vid vissa tillfällen genomförs för att se till att säkerhetskopieringen fungerar som det är tänkt.
En god hantering av de programvaror som ligger i det överordnade systemet säkerställs, till exempel backuper till DDC, programmeringsverktyg och licenser. Se också till att programfilerna går att återläsa.
Användare av det överordnade systemet kategoriseras baserat på olika behörighetsnivåer.
Det finns ett sekretess- och säkerhetsavtal som leverantörer och entreprenörer skriver på innan de börjar arbeta med styr- och övervakningssystemen.
Alla installationer, uppgraderingar, omkonfigurationer och patchningar är dokumenterade.
Fastighetstekniska och stödjande system ägs av den organisation som har ansvaret för att äga, utveckla och förvalta fastigheterna.
Styr- och övervakningssystem är inkluderade i en informationssäkerhetspolicy.
Prioriteringsordning och ronderingsschema att använda om det överordnade systemet går ner finns framtagna. Ansvaret för detta ligger hos driftorganisationen.
Programvara uppdateras regelbundet, både i mjukvara och i hårdvara, och det finns dokumenterade rutiner för hur och när uppdateringar ska ske.
Inför driftsättning av nya eller uppgraderade styr- och övervakningssystem, utbildas driftpersonal i bland annat: • systemets funktion och design samt genomgång av tekniska installationer • hantering av styr- och reglerkomponenter, till exempel felsökning och funktionsprovningar • hantering, konfigurering och funktionsprovning av larm • ändring av parametrar, till exempel börvärden eller tidsinställningar • uppstart av system efter avbrott • insamling av mätvärden.
Individer som ska arbeta med särskilt viktiga komponenter av styr- och övervakningssystem är säkerhetsprövade.

## kap 18 Telefoni m.m.
Den robusta sjukhusbyggnaden
Växellösning + Fast IP-telefoni + Mobiltelefoni + Personsökning och meddelandeförmedling (avsnitt i Den robusta sjukhusbyggnaden) | [12 empty] | Skapad:
Inför arbetet: Då nedanstående åtgärder endast är förslag på det som kan göras för att nå en viss nivå, läs igenom och diskutera inlednande texter för området i Del 3 i vägledningen Den robusta sjukhusbyggnaden. Detta så att alla involverade har samma bild av vad som ska uppnås för respekvive nivå. | [12 empty] | Senast uppdaterad:
För att nå silvernivå krävs att bronsnivå uppnås sammantaget och för att nå guldnivå krävs att brons och silvernivå uppnås sammantaget. Rekommendationerna på respektive rad hänger inte ihop mellan bronst, silver och guld.
Markera rutan grön om föreslagen åtgärd klaras.
Markera rutan rosa om föreslagen åtgärd inte klaras.
Markera rutan gul om föreslagen åtgärd inte klaras men syftet med förslaget uppfylls på annat sätt. Lägg i så fall till ny rad där annan åtgärd beskrivs och markera denna grön eller rosa.
Brons | Kommentar nuläge | Föreslagna åtgärder | Beslutade åtgärder | Genomförda åtgärder | Silver | Kommentar nuläge | Föreslagna åtgärder | Beslutade åtgärder | Genomförda åtgärder | Guld | Kommentar nuläge | Föreslagna åtgärder | Beslutade åtgärder | Genomförda åtgärder
Åtgärder
Växellösning
Placering och skydd av kritisk utrustning utgår från genomförda riskanalyser för att minska riskerna för skada på utrustningen och riskerna för att utrustningen tillfogar en skada på omgivningen.
Utrymmen där kritisk utrustning finns har ett bra skydd mot antagonistiska angrepp och annan brottslig verksamhet.
Utrymmen där kritisk utrustning finns har ett bra brandskydd.
Utrymmen där kritisk utrustning finns har ett bra skydd mot översvämning.
Redundanta växellösningar finns, exempelvis en växel på plats på sjukhuset i kombination med en växellösning i leverantörens nät, eller i kombination med en växellösning i molnet.
Krav på leverantörer att bygga redundanta lösningar med växlar på två geografiskt åtskilda platser har ställts. Komplettera med flera dedikerade fibervägar och mobila vägar till sjukhuset.
Det finns redundanta försörjningar av såväl fiber som el till växeln. Fiber- och elnäten matas från leverantörerna via geografiskt åtskilda vägar.
Växelrummet har en funktionell kylanläggning samt UPS och reservkraft.
Om växellösningen är en molntjänst, är molnet ett så kallat privat moln (private cloud) som inte delas med andra aktörer eller tjänster.
Endast behörig personal har tillgång till växelrummet.
Fast IP-telefoni
Behovsanalyser för att se till att det finns tillräcklig kapacitet i fibernätet är gjorda. Kapaciteten är dimensionerad för ökad användning av IP-telefoni i framtiden.
IP-telefoni är segmenterat i ett eget virtuellt nätverk med krav på Quality of Service, det vill säga garanterad kapacitet.
När sjukhuset inför IP-telefoni, planeras särskilt för en fungerande reservkraftslösning. Rekommendationen är att anslutningsnoder som saknar reservkraft har UPS-drift i minst en timme.
Åtgärder är vidtagna för att minimera risken med osäkra eller manipulerbara terminaler.
Vid gateways som ansluter till ett publikt telenät förhindras alla IP-telefoniprotokoll från att kommunicera direkt med datanätverket för att minska möjligheterna att hacka sig in på nätet via en IP-telefon.
Systemet kräver att behöriga användare loggar in när de ska koppla upp sig och administrera IP-telefoni.
IP-teleforner har strömmatning genom att ha dem strömförsörjda via Power over Ethernet (PoE) från nätverksswitchen (som i sin tur har både UPS och vanlig kraft).
Mobiltelefoni
Krav på operatören om redundans för basstationen finns, exempelvis genom att det finns flera basstationer som kompletterar varandra.
Avtal med flera operatörer eller reservabonnemang hos annan operatör finns.
Tjänstemobilabonnemang som kopplas till den egna telefonväxeln för att skapa en reservväg när de ordinarie förbindelserna inte fungerar finns.
Fristående abonnemang från alternativa operatörer, vilka inte använder den ordinarie basstationen, finns.
Ett passivt nät för mobil inomhustäckning med minst 95 procents täckning installeras.
Experter från operatörerna tas in för att stötta i uppbyggnad av inomhusnät.
Inomhusnätet är dokumenterat och utmärkt på ett lämpligt sätt, enligt ett upprättat system för detta.
Ett internt inomhusnät (local core-nät) finns.
Alternativa nät finns att tillgå om ordinarie mobilnät går ner, exempelvis ett wifi-nät.
Personsökning och meddelandeförmedling
Ett separat nät för personsökning och meddelandeöverföring finns.
Servrar som innehåller information och system för personsökarsystemet är dubblerade.
Det fysiska nätet är redundant.
Flera olika typer av nät för personsökning och meddelandeöverföring, exempelvis fibernätet och mobilnätet eller fibernätet och IP-telefonin, används.

## kap 18 Rakel
Den robusta sjukhusbyggnaden
Rakel (avsnitt i Den robusta sjukhusbyggnaden) | [12 empty] | Skapad:
Inför arbetet: Då nedanstående åtgärder endast är förslag på det som kan göras för att nå en viss nivå, läs igenom och diskutera inlednande texter för området i Del 3 i vägledningen Den robusta sjukhusbyggnaden. Detta så att alla involverade har samma bild av vad som ska uppnås för respekvive nivå. | [12 empty] | Senast uppdaterad:
För att nå silvernivå krävs att bronsnivå uppnås sammantaget och för att nå guldnivå krävs att brons och silvernivå uppnås sammantaget. Rekommendationerna på respektive rad hänger inte ihop mellan bronst, silver och guld.
Markera rutan grön om föreslagen åtgärd klaras.
Markera rutan rosa om föreslagen åtgärd inte klaras.
Markera rutan gul om föreslagen åtgärd inte klaras men syftet med förslaget uppfylls på annat sätt. Lägg i så fall till ny rad där annan åtgärd beskrivs och markera denna grön eller rosa.
Brons | Kommentar nuläge | Föreslagna åtgärder | Beslutade åtgärder | Genomförda åtgärder | Silver | Kommentar nuläge | Föreslagna åtgärder | Beslutade åtgärder | Genomförda åtgärder | Guld | Kommentar nuläge | Föreslagna åtgärder | Beslutade åtgärder | Genomförda åtgärder
Åtgärder
Sambandsanalyser för att identifiera vilka funktioner som behöver Rakel genomför regelbundet. Sjukhuset analyserar även avvägningen mellan omfattande inomhustäckning och konstant tillgänglighet i nätet, det vill säga om Rakelnätet bör byggas som ett kombinät, ett eget exklusivt nät eller en kombination. |  |  |  |  | Möjligheter att ta in signaler från flera basstationer i Rakelnätet finns på sjukhuset.
Fastighetsägaren har ett helhetsansvar för Rakel och i samband med installationer eller ombyggnationer samverka med såväl driftorganisationen som verksamheter som bedriver vård i byggnaden för att identifiera och i möjligaste mån möta de behov som finns. |  |  |  |  | En dubblerad centralutrustning finns på sjukhuset.
Tillräcklig kapacitet på repeaterförstärkarna finns och gör det möjligt med framtida utbyggnad.
Tillgången till en basstation nära sjukhusbyggnaden säkras i dialog med MSB.
Om sjukhuset har en dubbelriktad antenn finns separerade kablage installerade för att trygga kontaktfunktionen vid skada av kabelväg.
Det finns kortläsare för behörig åtkomst till alla lokaler med Rakelutrustning, enligt installationskrav från MSB.
Det finns redundant elförsörjning såväl centralt som lokalt.

## kap 19 Ambulans
Den robusta sjukhusbyggnaden
Ambulansintag | [12 empty] | Skapad:
Inför arbetet: Då nedanstående åtgärder endast är förslag på det som kan göras för att nå en viss nivå, läs igenom och diskutera inlednande texter för området i Del 3 i vägledningen Den robusta sjukhusbyggnaden. Detta så att alla involverade har samma bild av vad som ska uppnås för respekvive nivå. | [12 empty] | Senast uppdaterad:
För att nå silvernivå krävs att bronsnivå uppnås sammantaget och för att nå guldnivå krävs att brons och silvernivå uppnås sammantaget. Rekommendationerna på respektive rad hänger inte ihop mellan bronst, silver och guld.
Markera rutan grön om föreslagen åtgärd klaras.
Markera rutan rosa om föreslagen åtgärd inte klaras.
Markera rutan gul om föreslagen åtgärd inte klaras men syftet med förslaget uppfylls på annat sätt. Lägg i så fall till ny rad där annan åtgärd beskrivs och markera denna grön eller rosa.
Brons | Kommentar nuläge | Föreslagna åtgärder | Beslutade åtgärder | Genomförda åtgärder | Silver | Kommentar nuläge | Föreslagna åtgärder | Beslutade åtgärder | Genomförda åtgärder | Guld | Kommentar nuläge | Föreslagna åtgärder | Beslutade åtgärder | Genomförda åtgärder
Åtgärder
Ambulansintaget har ett bra skydd mot antagonistiska angrepp och annan brottslig verksamhet. |  |  |  |  | Ambulansintaget är designat så att det underlättar vid triagering även i händelser med många inkommande ambulanser. |  |  |  |  | Det finns möjlighet att tanka ambulanser i närheten av sjukhusområdet. Eftersom det pågår en omställning av drivmedel till fordon i samhället planeras även för nya typer av drivmedel.
Ambulansintaget har ett bra brandskydd. |  |  |  |  | Risken för ras, skred och översvämning av tillfartsvägar är bedömd, och åtgärder är vidtagna om risken är oacceptabelt hög. |  |  |  |  | Ambulansintaget är dimensionerat (bärighet, golv, tak, porthöjd, flöde) för andra typer av fordon än ambulanser om behov finns.
Kritiska delar av ambulansintaget har reservkraft. |  |  |  |  | Ambulansintaget har en primär och en sekundär tillfart. |  |  |  |  | Det finns i närheten av sjukhusområdet, ett av regionen utsett område där ambulanspersonal med stöd av räddningstjänsten kan sanera ambulanser utvändigt (inte nära ambulansintag eller övriga byggnader).
Sjukhuset har i planeringsskedet analyserat och tagit fram en plan för vilka förutsättningar som finns och vilka konsekvenser som den föreslagna placeringen av ambulansintaget får. |  |  |  |  | Sjukhuset har utsett och förberett reservytor som kan användas när det ordinarie ambulansintaget är ur funktion eller för att öka kapaciteten. |  |  |  |  | Sjukhuset samverkar och genomför regelbundet gemensamma övningar med externa parter såsom till exempel upphandlade ambulansföretag, räddningstjänst, polis och Försvarsmakten samt andra relevanta parter för att öka förmågan att tillsammans hantera samhällsstörningar (större olyckor, andra särskilda händelser, kriser och ytterst krig).
Ambulansintaget är placerat eller åtgärder vidtagna så att risken för översvämning av intaget är låg. |  |  |  |  | Det finns planer för hur förberedda reservytor ska användas.
Ambulansintaget är utformat så att ett effektivt flöde vid normalt antal inkommande ambulanser kan upprätthållas. |  |  |  |  | I ambulansintaget eller i närheten finns möjlighet att återställa ambulanser för nya uppdrag (till exempel fylla på läkemedel och förbrukningsmateriel, tvätta bårar samt ladda elektronisk utrustning) även med många inkommande ambulanser, till exempel vid en händelse med stort skadeutfall.
Ambulansintaget är planerat så att triagering underlättas. |  |  |  |  | Gemensamma övningar genomförs med externa parter såsom till exempel upphandlade ambulansföretag, räddningstjänst, polis och andra relevanta parter för att öka förmågan att samverka.
Ambulansintaget är planerat så att det går att överrapportera en patient utan risk för överhörning och så att patienten kan överlastas patientsäkert.
I ambulansintaget eller i närheten finns möjlighet att återställa ambulansen för nya uppdrag (till exempel möjlighet att fylla på läkemedel och förbrukningsmateriel, tvätta bårar samt ladda elektronisk utrustning).
Sjukhuset har utsett en plats för och utarbetat rutiner för var på sjukhusområdet som ambulanspersonal kan genomföra en inre sanering av en kontaminerad ambulans (inte nära ambulansintag eller andra sjukhusbyggnader).
Sjukhuset har en regelbunden dialog med externa parter såsom till exempel upphandlade ambulansföretag, räddningstjänst och polis för att ha ett väl fungerande ambulansintag och för att öka förmågan att samverka i olika händelser.
Driften av ambulansintaget är robust. Läs mer om organisatoriska aspekter i vägledningens kapitel 7 – Framgångsfaktorer för att uppnå driftsäkra sjukhus. • Säkerställ ledningens engagemang • Säkerställ en lärande organisation • Tillsätt en funktion i fastighetsorganisationen som bevakar driftsäkerhet • Genomför behovsanalyser för robusthet • Samverka med leverantörer som sjukhuset är kritiskt beroende av • Tänk på driftsäkerheten vid upphandling

## kap 19 Helikopter
Den robusta sjukhusbyggnaden
Helikopterflygplatser | [12 empty] | Skapad:
Inför arbetet: Då nedanstående åtgärder endast är förslag på det som kan göras för att nå en viss nivå, läs igenom och diskutera inlednande texter för området i Del 3 i vägledningen Den robusta sjukhusbyggnaden. Detta så att alla involverade har samma bild av vad som ska uppnås för respekvive nivå. | [12 empty] | Senast uppdaterad:
För att nå silvernivå krävs att bronsnivå uppnås sammantaget och för att nå guldnivå krävs att brons och silvernivå uppnås sammantaget. Rekommendationerna på respektive rad hänger inte ihop mellan bronst, silver och guld.
Markera rutan grön om föreslagen åtgärd klaras.
Markera rutan rosa om föreslagen åtgärd inte klaras.
Markera rutan gul om föreslagen åtgärd inte klaras men syftet med förslaget uppfylls på annat sätt. Lägg i så fall till ny rad där annan åtgärd beskrivs och markera denna grön eller rosa.
Brons | Kommentar nuläge | Föreslagna åtgärder | Beslutade åtgärder | Genomförda åtgärder | Silver | Kommentar nuläge | Föreslagna åtgärder | Beslutade åtgärder | Genomförda åtgärder | Guld | Kommentar nuläge | Föreslagna åtgärder | Beslutade åtgärder | Genomförda åtgärder
Åtgärder
Helikopterflygplatsen har ett bra skydd mot antagonistiska angrepp och annan brottslig verksamhet. |  |  |  |  | Sjukhuset har en godkänd markförlagd305 platta på sjukhusområdet med ett D-value på 20 meter. Ingen omlastning till ambulans krävs. Miljötillståndet är inte gränssättande för antalet tillåtna landningar. |  |  |  |  | Sjukhuset har en godkänd upphöjd helikopterflygplats306 på sjukhusbyggnadens tak. Miljötillståndet är inte gränssättande för antalet tillåtna landningar.
Helikopterflygplatsen har ett bra brandskydd. |  |  |  |  | Sjukhuset kan hantera helikopterflygplatsens farliga verksamhet enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor. |  |  |  |  | Helikopterflygplatsen har godkända instrumentinflygningsprocedurer som är publicerade, om övriga förhållanden medger att dessa skapar ökad tillgänglighet till helikopterflygplatsen.
Kritiska delar av helikopterflygplatsen (till exempel belysning) har reservkraft. |  |  |  |  | Alla system på helikopterflygplatsen har reservkraft. |  |  |  |  | Sjukhuset har en egen räddningstjänst för helikopterflygplatsen enligt krav i Transportstyrelsens föreskrifter.
Sjukhuset har en markförlagd platta på sjukhusområdet eller i närområdet med max 125 landningar per år (kräver inte godkännande). |  |  |  |  | Det finns ett godkänt säkerhetsledningssystem enligt Transportstyrelsens författningssamling (TSFS). |  |  |  |  | Helikopterplattan har ett D-value på 20 m och ett ”t” value på 12 t307.
Plattan är placerad eller åtgärder vidtagna så att risken för översvämning är låg. |  |  |  |  | Det finns möjlighet att tanka helikoptern inom tio minuters flygtid från helikopterflygplatsen. |  |  |  |  | Helikopterflygplatsen har en uppvärmd platta.
Helikopterplattan har ett D-value på 20 m. |  |  |  |  | Det finns möjlighet att återställa helikoptern (till exempel fylla på läkemedel, förbrukningsmateriel och ett utbytessystem för syrgastuber samt att tvätta bårar och bårunderreden) på eller i närheten av helikopterflygplatsen, även vid händelser med många ankommande helikoptrar. |  |  |  |  | Det går att tanka helikoptern på sjukhusområdet eller inom fem minuters flygtid från helikopterflygplatsen.
Helikopterplattan har mekanisk snöröjning. |  |  |  |  | Det finns möjlighet att på ett säkert sätt kasta kontaminerad utrustning och riskavfall på eller i närheten av flygplatsen även vid händelser med många ankommande helikoptrar. |  |  |  |  | Sjukhuset samverkar och genomför regelbundet övningar med externa parter såsom till exempel upphandlade helikopterambulansföretag, räddningstjänst, polis och Försvarsmakten samt andra relevanta parter, för att öka förmågan att tillsammans hantera samhällsstörningar i (större olyckor, i andra särskilda händelser samt i kris och ytterst krig).
Det finns ett nödvändigt säkerhetsledningssystem enligt Transportstyrelsens föreskrifter. |  |  |  |  | Det finns möjlighet att ladda helikopterns elektroniska utrustning på eller i närheten av helikopterflygplatsen, även vid större händelser med många ankommande helikoptrar.
Det finns möjlighet att återställa helikoptern (till exempel fylla på läkemedel, förbrukningsmateriel och ett utbytessystem för syrgastuber samt att tvätta bårar och bårunderreden) på eller i närheten av helikopterflygplatsen. |  |  |  |  | Det finns utsedda ytor som kan användas när helikopterflygplatsen är ur funktion och om behov uppstår för att ta emot flera helikoptrar, vid till exempel ett större skadeutfall.
Det finns möjlighet att på ett säkert sätt kasta kontaminerad utrustning och riskavfall på eller i närheten av flygplatsen. |  |  |  |  | Det finns planer för hur förberedda reservytor ska användas.
Sjukhuset har en regelbunden dialog med externa parter såsom till exempel upphandlade helikopterambulansföretag, räddningstjänst och polis för att öka förmågan att samverka i olika händelser. |  |  |  |  | Gemensamma övningar genomförs med externa parter såsom till exempel upphandlade helikopterambulansföretag, räddningstjänst, polis och andra relevanta parter för att öka förmågan att samverka.
Driften av helikopterflygplatsen är robust. Läs mer om organisatoriska aspekter i vägledningens kapitel 7 – Framgångsfaktorer för att uppnå driftsäkra sjukhus • Säkerställ ledningens engagemang • Säkerställ en lärande organisation • Tillsätt en funktion i fastighetsorganisationen som bevakar driftsäkerhet • Genomför behovsanalyser för robusthet • Samverka med leverantörer som sjukhuset är kritiskt beroende av • Tänk på driftsäkerheten vid upphandling

## kap 19 Hissar
Den robusta sjukhusbyggnaden
Hissar | [12 empty] | Skapad:
Inför arbetet: Då nedanstående åtgärder endast är förslag på det som kan göras för att nå en viss nivå, läs igenom och diskutera inlednande texter för området i Del 3 i vägledningen Den robusta sjukhusbyggnaden. Detta så att alla involverade har samma bild av vad som ska uppnås för respekvive nivå. | [12 empty] | Senast uppdaterad:
För att nå silvernivå krävs att bronsnivå uppnås sammantaget och för att nå guldnivå krävs att brons och silvernivå uppnås sammantaget. Rekommendationerna på respektive rad hänger inte ihop mellan bronst, silver och guld.
Markera rutan grön om föreslagen åtgärd klaras.
Markera rutan rosa om föreslagen åtgärd inte klaras.
Markera rutan gul om föreslagen åtgärd inte klaras men syftet med förslaget uppfylls på annat sätt. Lägg i så fall till ny rad där annan åtgärd beskrivs och markera denna grön eller rosa.
Brons | Kommentar nuläge | Föreslagna åtgärder | Beslutade åtgärder | Genomförda åtgärder | Silver | Kommentar nuläge | Föreslagna åtgärder | Beslutade åtgärder | Genomförda åtgärder | Guld | Kommentar nuläge | Föreslagna åtgärder | Beslutade åtgärder | Genomförda åtgärder
Fysiska åtgärder
Sjukhusets hissar (fysisk utrustning och styrsystem) har ett bra skydd mot antagonistiska angrepp och annan brottslig verksamhet. |  |  |  |  | Sjukhusets hisskapacitet är överdimensionerad för vardagen så att flödet fungerar effektivt också i en händelse som medför ett ökat behov av hisstransporter. |  |  |  |  | Sjukhuset är utrustat med större och snabbare hissar än gängse praxis
Sjukhusets hissar inklusive hisschakt och maskinrum har ett bra brandskydd som har tagits fram i nära samråd med brandsakkunnig. |  |  |  |  | Transportvägar till och från hissarna är extra stora så att flödet fungerar effektivt också i händelser som medför ett ökat behov av hisstransporter. |  |  |  |  | Hissar för tidskritisk verksamhet till exempel akuthissar, hissar till operation och helikopterplatta har redundant matning från två olika ställverk.
Risken för översvämning av kritiska utrymmen och utrustning är låg. |  |  |  |  | Det finns redundans för kyl- och värmeförsörjningen i hissmaskinrum och hisschakt, till exempel portabla mindre kylaggregat i hissmaskinrum och el-element i hisschakt och hissmaskinrum. |  |  |  |  | Sjukhusets hissar kan kopplas bort från driftcentralen på sjukhuset och fungera självständigt.
Hissarna är reservkraftförsörjda. |  |  |  |  | Sjukhuset har digitala informationstavlor som visar var på sjukhuset hissarna finns och vilka som är i drift. |  |  |  |  | Alla sjukhusets hissar i vårdbyggnader med sluten vård har storlek minst sänghiss.
Sjukhuset använder inte hisstyper där ingen standard finns |  |  |  |  | Minst två hissar per hissgrupp har storlek minst sänghiss. |  |  |  |  | En hel hiss finns i lager på sjukhusområdet.
Sjukhusets hissar uppfyller säkerhetskraven i SS-EN 81-50 och SS-EN 81-20.
Sjukhusets varupersonhissar uppfyller tillgänglighetskraven i SS-EN 81-70.
Maskinrum och schakt håller sig inom de min- och maxtemperaturer som anges i standard SS EN-81-20 för att skydda elektronik.
Sjukhuset har inte maskinrumslösa hissar eller hydraulhissar.
Sjukhusets hissar är dimensionerade så att ett effektivt flöde av personal, patienter, besökare och gods kan upprätthållas i vardagen.
En analys över var mer robusta hissar bör installeras har genomförts och sådana installerats där behov finns.
Sjukhusets hissar har centrumöppnande dörrar
Hissarnas maskinrum är placerade ovan hisschakt.
Sjukhusets hissar styrs från en driftcentral som finns på sjukhusområdet (inte från extern plats).
Sjukhusets hissgrupper består av minst två hissar per grupp.
Sjukhuset har återgenerering av el från hissarna till sjukhusets egna elnät
Sjukhuset har informationstavlor som visar var sjukhusets hissar är placerade.
Några hissar är av större storlek och utrustade för att möjliggöra göra akuta ingrepp i dem (IVA-hissar). Dessa hissar är också mer robust konstruerade och försedda med UPS.
Driftåtgärder
Det finns en regionövergripande anvisning för hur hissar ska planeras, projekteras och installeras i regionens sjukhus. | [9 empty] | Det finns utbildade hisstekniker på plats dygnet runt på sjukhuset.
Under projekteringsstadiet planeras flera hissgrupper som är brandavskilt placerade ifrån varandra. De är också placerade så att annan eventuell skadeverkan minimeras, det vill säga så att sannolikheten ökar att en hissgrupp kan användas även när en annan hissgrupp är ur funktion. | [9 empty] | Sjukhuset har avtal så att två hisstekniker för felavhjälpning kan finnas tillgängliga vid en kris.
Sjukhusets hissar är robusta i förvaltningsfasen (läs mer om exempel på åtgärder tidigare i kapitlet och i vägledningens kapitel 7 – Framgångsfaktorer för att uppnå driftsäkra sjukhus. Här är några specifika rekommendationer: • Vitala reservdelar som är svåra få tag på finns hos kontrakterat hisserviceföretag, hissleverantör eller på sjukhusområdet. • Det finns rutiner för driftstopp. • Ett serviceföretag med jour är kontrakterat till sjukhuset. • Driftorganisationens hisstekniker är utbildade och övade i att ta ut personer som har fastnat i en hiss. • Teknisk dokumentation över hissinstallationerna finns digitalt hos driften på sjukhuset och i pappersformat i respektive maskinrum.

## kap 19 Avfallshantering
Den robusta sjukhusbyggnaden
Avfallshantering | [12 empty] | Skapad:
Inför arbetet: Då nedanstående åtgärder endast är förslag på det som kan göras för att nå en viss nivå, läs igenom och diskutera inlednande texter för området i Del 3 i vägledningen Den robusta sjukhusbyggnaden. Detta så att alla involverade har samma bild av vad som ska uppnås för respekvive nivå. | [12 empty] | Senast uppdaterad:
För att nå silvernivå krävs att bronsnivå uppnås sammantaget och för att nå guldnivå krävs att brons och silvernivå uppnås sammantaget. Rekommendationerna på respektive rad hänger inte ihop mellan bronst, silver och guld.
Markera rutan grön om föreslagen åtgärd klaras.
Markera rutan rosa om föreslagen åtgärd inte klaras.
Markera rutan gul om föreslagen åtgärd inte klaras men syftet med förslaget uppfylls på annat sätt. Lägg i så fall till ny rad där annan åtgärd beskrivs och markera denna grön eller rosa.
Brons | Kommentar nuläge | Föreslagna åtgärder | Beslutade åtgärder | Genomförda åtgärder | Silver | Kommentar nuläge | Föreslagna åtgärder | Beslutade åtgärder | Genomförda åtgärder | Guld | Kommentar nuläge | Föreslagna åtgärder | Beslutade åtgärder | Genomförda åtgärder
Fysiska åtgärder
Utrymmen för förvaring och hantering av avfall har ett bra skydd mot antagonistiska angrepp och annan brottslig verksamhet. |  |  |  |  | Sjukhuset har en anläggning för konvertering av smittförande avfall till icke-smittförande avfall. |  |  |  |  | Sjukhuset har en konverteringsanläggning som kan konvertera smittförande avfall (även kategori A) också för större föremål såsom madrasser alternativt en egen förbränningsanläggning med tillstånd att förbränna smittförande avfall (även i kategori A).
Utrymmen för förvaring och hantering av avfall har ett bra brandskydd. |  |  |  |  | Det finns reservkraft till alla delar av avfallshanteringen. |  |  |  |  | Sjukhuset har fordon och tillstånd att transportera avfall som kan användas om den avtalade entreprenören eller kommunen inte har möjlighet att hämta, alternativt har avtal med en annan entreprenör som back-up om den ordinarie inte kan hämta upp avfall.
Kritisk utrustning för avfallshantering (till exempel komprimatorer, sopsugssystem, eldrivna truckar och eventuell konverteringsutrustning) har reservkraft. |  |  |  |  | Sjukhuset har en plan och utrymmen för att kunna hantera behov av kapacitetsökning av avfallshantering vid till exempel större händelser med CBRNE.
Temperatur- och ventilationskänsliga utrymmen för avfall har larm som signalerar om temperatur och luftkvalitet inte håller inställda börvärden. |  |  |  |  | Sjukhuset har egna kyl-och/eller fryscontainrar eller avtal som säkerställer tillgång på sådana och förberedda eluttag för kyl- och/eller fryscontainrarna.
Sjukhuset har utrymmen (såväl rumstempererade utrymmen som kyloch frysutrymmen) för förvaring av alla förekommande typer av avfall. Det finns viss överkapacitet eller utsedda reservutrymmen.
Det finns flera uppsamlingsytor eller en utsedd reservyta som kan användas om den ordinarie uppsamlingsytan är ur funktion. Tunga fordon kan köra till och från uppsamlingsytorna. Det finns planer för hur reservytorna ska användas.
Uppsamlingsytorna för avfall är väderskyddade.
Sjukhuset har utrymme för att förvara ADR-S-godkända kärl och en rutin som ser till att de om de är av plast inte är äldre än 5 år.
Sjukhuset har beredskap för att kunna hantera smittförande avfall i kategori A enligt ADR-S eller i motsvarande riskklass 4 enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter.
Sjukhuset har utrustning och rutiner för att kunna hantera sjukhusets avfallshantering vid elavbrott.
Driftåtgärder
Informationssäkerhet har beaktats i avfallshanteringen.
Avfallshanteringen är robust i förvaltningsfasen ((läs mer om exempel på åtgärder tidigare i kapitlet och i vägledningens kapitel 7 – Framgångsfaktorer för att uppnå driftsäkra sjukhus).

## kap 19 Smågods
Den robusta sjukhusbyggnaden
Smågodstransportör | [12 empty] | Skapad:
Inför arbetet: Då nedanstående åtgärder endast är förslag på det som kan göras för att nå en viss nivå, läs igenom och diskutera inlednande texter för området i Del 3 i vägledningen Den robusta sjukhusbyggnaden. Detta så att alla involverade har samma bild av vad som ska uppnås för respekvive nivå. | [12 empty] | Senast uppdaterad:
För att nå silvernivå krävs att bronsnivå uppnås sammantaget och för att nå guldnivå krävs att brons och silvernivå uppnås sammantaget. Rekommendationerna på respektive rad hänger inte ihop mellan bronst, silver och guld.
Markera rutan grön om föreslagen åtgärd klaras.
Markera rutan rosa om föreslagen åtgärd inte klaras.
Markera rutan gul om föreslagen åtgärd inte klaras men syftet med förslaget uppfylls på annat sätt. Lägg i så fall till ny rad där annan åtgärd beskrivs och markera denna grön eller rosa.
Brons | Kommentar nuläge | Föreslagna åtgärder | Beslutade åtgärder | Genomförda åtgärder | Silver | Kommentar nuläge | Föreslagna åtgärder | Beslutade åtgärder | Genomförda åtgärder | Guld | Kommentar nuläge | Föreslagna åtgärder | Beslutade åtgärder | Genomförda åtgärder
Åtgärder
Smågodstransportören har ett bra skydd mot antagonistiska angrepp och annan brottslig verksamhet. |  |  |  |  | Patronerna är ID-märkta. |  |  |  |  | Rören är av ett mer hållbart material än plast för att underlätta rengöring och minska risken för bakterietillväxt.
Brand- och brandgasspridning i smågodstransportören har särskilt beaktas och brandskyddslösning har arbetats fram tillsammans med brandsakkunnig inom regionens fastighetsorganisation och aktuell leverantör. |  |  |  |  | Det finns extra redundans vid kritiska funktioner, till exempel laboratorium och blodcentral. |  |  |  |  | Systemet är uppbyggt så att transporter från alla stationer kan dirigeras om till annat knutpunktsrum som tar över funktionen om deras respektive ordinarie knutpunktsrum slutar att fungera.
Kritisk utrustning är placerad så att risken för översvämning är låg.
Kritisk utrustning har reservkraft.
Smågodstransportören har så få växlar som möjligt och växlarna är lättåtkomliga ör behöriga, men placerade så att obehöriga inte har tillträde.
Stationerna är behörighetsstyrda.
Det finns flera knutpunktsrum som kan utgöra redundans för varandra.
Smågodstransportörens särskilda stationer (till exempel stationer som är särskilt kritiska eller som har hög användningsfrekvens) är kopplade mot fler än ett knutpunktsrum för att skapa redundans och för att jämna ut belastningen i knutpunkterna.
Frånluften från smågodstransportsystemet är inte placerad nära ett tilluftsintag.
Servrar för drift är dubblerade och speglade samt placerade i olika serverrum.
Det finns möjlighet för avdelningar att stänga eller vidarekoppla sina stationer under de tider som avdelningen är stängd.
Det finns rutiner för transporter i händelse av att smågodstransportören är ur funktion.
Smågodstransportören är robust i förvaltningsfasen (läs mer om exempel på åtgärder tidigare i kapitlet och i vägledningens kapitel 7 – Framgångsfaktorer för att uppnå driftsäkra sjukhus). • Säkerställ ledningens engagemang • Säkerställ en lärande organisation • Tillsätt en funktion i fastighetsorganisationen som bevakar driftsäkerhet • Genomför behovsanalyser för robusthet • Samverka med leverantörer som sjukhuset är kritiskt beroende av • Tänk på driftsäkerheten vid upphandling

## kap 19 Kulvertar
Den robusta sjukhusbyggnaden
Kulvertar | [12 empty] | Skapad:
Inför arbetet: Då nedanstående åtgärder endast är förslag på det som kan göras för att nå en viss nivå, läs igenom och diskutera inlednande texter för området i Del 3 i vägledningen Den robusta sjukhusbyggnaden. Detta så att alla involverade har samma bild av vad som ska uppnås för respekvive nivå. | [12 empty] | Senast uppdaterad:
För att nå silvernivå krävs att bronsnivå uppnås sammantaget och för att nå guldnivå krävs att brons och silvernivå uppnås sammantaget. Rekommendationerna på respektive rad hänger inte ihop mellan bronst, silver och guld.
Markera rutan grön om föreslagen åtgärd klaras.
Markera rutan rosa om föreslagen åtgärd inte klaras.
Markera rutan gul om föreslagen åtgärd inte klaras men syftet med förslaget uppfylls på annat sätt. Lägg i så fall till ny rad där annan åtgärd beskrivs och markera denna grön eller rosa.
Brons | Kommentar nuläge | Föreslagna åtgärder | Beslutade åtgärder | Genomförda åtgärder | Silver | Kommentar nuläge | Föreslagna åtgärder | Beslutade åtgärder | Genomförda åtgärder | Guld | Kommentar nuläge | Föreslagna åtgärder | Beslutade åtgärder | Genomförda åtgärder
Fysiska åtgärder
Kulvertarna har ett bra fysiskt skydd (till exempel sektionering, inbrottslarm, digitalt passersystem). |  |  |  |  | Sjukhuset har separat teknikkulvert och transportkulvert. |  |  |  |  | Särskilt kritiska kulvertar är placerade ovan markplan.
Kulvertarna har ett bra brandskydd. |  |  |  |  | Kulvertsystemet är uppbyggt så att ringmatning av ledningar och kablage underlättas. |  |  |  |  | Transportkulvertsystemet är uppbyggt så att om en del är avstängd går det att ta sig runt via andra vägar.
Elledningar är placerade åtskilt från vattenledningar och rörledningar för medicinsk gas. |  |  |  |  | Om kulvertarna är placerade i källarplan är kulvertarna är utrustade med golvränna för avrinning till pumpgroparna |  |  |  |  | Teknikkulvertarna är uppdelade i flera kulvertar, till exempel i en kulvert för el och en kulvert för övriga ledningar såsom vatten- och värmeledningar
Rör och ledningar har ett förstärkt skydd för fysisk åverkan, till exempel påbackningsskydd, om behov finns. |  |  |  |  | Råvatten är förlagt i separat markrör med inspektionsluckor. |  |  |  |  | Om kulvertarna är placerade i källarplan har sjukhuset överfyllnadsrör mellan pumpgroparna.
Om kulvertarna är placerade i källarplan finns pumpgropar (reservkraftförsörjda) med backventiler i kulvertarna och översvämningslarm. | [9 empty] | Sjukhuset har kamerabevakning med inspelning i teknik- och transportkulvertarna (om lagen tillåter)
Råvatten (om sådant finns) är förlagt i marken.
Kulvertarna är robusta i förvaltningsfasen (läs mer om exempel på åtgärder tidigare i kapitlet och i vägledningens kapitel 7

## kap 19 Lokalvård
Den robusta sjukhusbyggnaden
Utrymmen och utrustning för lokalvård | [12 empty] | Skapad:
Inför arbetet: Då nedanstående åtgärder endast är förslag på det som kan göras för att nå en viss nivå, läs igenom och diskutera inlednande texter för området i Del 3 i vägledningen Den robusta sjukhusbyggnaden. Detta så att alla involverade har samma bild av vad som ska uppnås för respekvive nivå. | [12 empty] | Senast uppdaterad:
För att nå silvernivå krävs att bronsnivå uppnås sammantaget och för att nå guldnivå krävs att brons och silvernivå uppnås sammantaget. Rekommendationerna på respektive rad hänger inte ihop mellan bronst, silver och guld.
Markera rutan grön om föreslagen åtgärd klaras.
Markera rutan rosa om föreslagen åtgärd inte klaras.
Markera rutan gul om föreslagen åtgärd inte klaras men syftet med förslaget uppfylls på annat sätt. Lägg i så fall till ny rad där annan åtgärd beskrivs och markera denna grön eller rosa.
Brons | Kommentar nuläge | Föreslagna åtgärder | Beslutade åtgärder | Genomförda åtgärder | Silver | Kommentar nuläge | Föreslagna åtgärder | Beslutade åtgärder | Genomförda åtgärder | Guld | Kommentar nuläge | Föreslagna åtgärder | Beslutade åtgärder | Genomförda åtgärder
Åtgärder
Utrymmen för lokalvård har ett bra skydd mot antagonistiska angrepp och annan brottslig verksamhet. |  |  |  |  | Det finns utrymmen, utrustning och beredskap för att möta ett ökat eller förändrat behov av lokalvård.
Utrymmen för lokalvård har ett bra brandskydd. |  |  |  |  | Städcentralen är placerad på eller ovanför marknivå.
Kritiska utrymmen och kritisk utrustning för lokalvård har reservkraft.
Om behov finns har åtgärder vidtagits för att minska risken för översvämning av utrymmen och utrustning för lokalvården.
Vårdhygienisk expertis och expertis inom lokalvård konsulteras vid ny- och ombyggnation samt vid renovering.
Det finns utrymmen för materiel, enklare utrustning och en viss mängd engångsmaterial till lokalvård (planförråd) på alla våningsplan.
Det finns kemikalieskåp på alla våningsplan.
Lokalvården är robust i förvaltningsfasen (läs mer om exempel på åtgärder tidigare i kapitlet och i vägledningens kapitel 7 – Framgångsfaktorer för att uppnå driftsäkra sjukhus). • Säkerställ ledningens engagemang • Säkerställ en lärande organisation • Tillsätt en funktion i fastighetsorganisationen som bevakar driftsäkerhet • Genomför behovsanalyser för robusthet • Samverka med leverantörer som sjukhuset är kritiskt beroende av • Tänk på driftsäkerheten vid upphandling

## kap 19 Livsmedel-måltid
Den robusta sjukhusbyggnaden
Utrymmen och utrustning för livsmedels- och måltidshantering | [12 empty] | Skapad:
Inför arbetet: Då nedanstående åtgärder endast är förslag på det som kan göras för att nå en viss nivå, läs igenom och diskutera inlednande texter för området i Del 3 i vägledningen Den robusta sjukhusbyggnaden. Detta så att alla involverade har samma bild av vad som ska uppnås för respekvive nivå. | [12 empty] | Senast uppdaterad:
För att nå silvernivå krävs att bronsnivå uppnås sammantaget och för att nå guldnivå krävs att brons och silvernivå uppnås sammantaget. Rekommendationerna på respektive rad hänger inte ihop mellan bronst, silver och guld.
Markera rutan grön om föreslagen åtgärd klaras.
Markera rutan rosa om föreslagen åtgärd inte klaras.
Markera rutan gul om föreslagen åtgärd inte klaras men syftet med förslaget uppfylls på annat sätt. Lägg i så fall till ny rad där annan åtgärd beskrivs och markera denna grön eller rosa.
Brons | Kommentar nuläge | Föreslagna åtgärder | Beslutade åtgärder | Genomförda åtgärder | Silver | Kommentar nuläge | Föreslagna åtgärder | Beslutade åtgärder | Genomförda åtgärder | Guld | Kommentar nuläge | Föreslagna åtgärder | Beslutade åtgärder | Genomförda åtgärder
Åtgärder
Utrymmen för förvaring och tillagning av livsmedel har ett bra skydd mot antagonistiska angrepp och annan brottslig verksamhet. |  |  |  |  | Sjukhuset har lagerutrymmen på eller i närheten av sjukhusområdet för förvaring av livsmedel så att prioriterad verksamhet kan förses med livsmedel och måltider vid störningar som varar minst en vecka. |  |  |  |  | Regionen har lagerutrymmen på eller i närheten av sjukhusområdet eller har på annat sätt säkerställt livsmedels- och måltidsförsörjning av prioriterad verksamhet vid allvarliga störningar som pågår periodvis under minst tre månader. Sjukhuset är prioriterat.
Utrymmen för förvaring och tillagning av livsmedel har ett bra brandskydd.
Risken för översvämning av kritiska utrymmen och kritisk utrustning har beaktats och åtgärder vidtagits om behov finns.
Kritiska utrymmen och utrustning, till exempel mottagningskök och tillagningskök med utrustning som spisar, diskmaskiner och värmeskåp, har reservkraft.
Kylförsörjningen till kylrum och frysrum är robust och utrymmena har larm som varnar om temperaturen inte håller det inställda börvärdet.
Tillagnings- och mottagningskök har fönster och ligger på markplan.
Sjukhuset har lagerutrymmen på eller i närheten av sjukhusområdet för förvaring av livsmedel så att prioriterad verksamhet kan förses med måltider vid störningar som varar minst tre dygn.
Det finns utrustning och en plan för hur måltidsförsörjningen ska kunna upprätthållas vid störningar i sjukhusets dricksvattenförsörjning.
Sjukhuset samverkar med andra aktörer, till exempel kommunen och andra sjukhus i regionen för att planera för hur måltidsförsörjningen ska kunna upprätthållas vid störningar.
Livsmedels- och måltidsförsörjningen är robust i förvaltningsfasen (läs mer om exempel på åtgärder tidigare i kapitlet och i vägledningens kapitel 7 – Framgångsfaktorer för att uppnå driftsäkra sjukhus). • Säkerställ ledningens engagemang • Säkerställ en lärande organisation • Tillsätt en funktion i fastighetsorganisationen som bevakar driftsäkerhet • Genomför behovsanalyser för robusthet • Samverka med leverantörer som sjukhuset är kritiskt beroende av • Tänk på driftsäkerheten vid upphandling

## kap 19 Textilförsörjn
Den robusta sjukhusbyggnaden
Utrymmen och utrustning för textilförsörjning | [12 empty] | Skapad:
Inför arbetet: Då nedanstående åtgärder endast är förslag på det som kan göras för att nå en viss nivå, läs igenom och diskutera inlednande texter för området i Del 3 i vägledningen Den robusta sjukhusbyggnaden. Detta så att alla involverade har samma bild av vad som ska uppnås för respekvive nivå. | [12 empty] | Senast uppdaterad:
För att nå silvernivå krävs att bronsnivå uppnås sammantaget och för att nå guldnivå krävs att brons och silvernivå uppnås sammantaget. Rekommendationerna på respektive rad hänger inte ihop mellan bronst, silver och guld.
Markera rutan grön om föreslagen åtgärd klaras.
Markera rutan rosa om föreslagen åtgärd inte klaras.
Markera rutan gul om föreslagen åtgärd inte klaras men syftet med förslaget uppfylls på annat sätt. Lägg i så fall till ny rad där annan åtgärd beskrivs och markera denna grön eller rosa.
Brons | Kommentar nuläge | Föreslagna åtgärder | Beslutade åtgärder | Genomförda åtgärder | Silver | Kommentar nuläge | Föreslagna åtgärder | Beslutade åtgärder | Genomförda åtgärder | Guld | Kommentar nuläge | Föreslagna åtgärder | Beslutade åtgärder | Genomförda åtgärder
Åtgärder
Utrymmen för textilhantering har ett bra skydd mot antagonistiska angrepp och annan brottslig verksamhet. |  |  |  |  | Sjukhuset har lagerutrymmen på eller i närheten av sjukhusområdet för förvaring av textilier så att prioriterad verksamhet kan upprätthållas vid störningar som pågår minst en vecka. |  |  |  |  | Regionen har lagerutrymmen eller har på annat sätt säkerställt textilförsörjning av prioriterad verksamhet vid allvarliga störningar som pågår periodvis under minst tre månader. Sjukhuset är prioriterat.
Utrymmen för textilhantering har ett bra brandskydd. |  |  |  |  | Det finns utrymmen, utrustning och beredskap för att möta ett ökat eller förändrat behov av rena textilier och ökad tvättfrekvens.
Kritiska utrymmen och kritisk utrustning har reservkraft.
Sjukhuset har robusta avtal med eventuellt upphandlat tvätteri och transportör.
Sjukhuset har lagerutrymmen på eller i närheten av sjukhusområdet för förvaring av textilier så att prioriterad verksamhet kan upprätthållas vid störningar som pågår minst tre dygn.
Sjukhuset samverkar med andra aktörer, till exempel kommunen och andra sjukhus i regionen för att planera för hur textilförsörjningen ska kunna upprätthållas vid störningar.
Textilförsörjningen är robust i förvaltningsfasen (läs mer om exempel på åtgärder tidigare i kapitlet och i vägledningens kapitel 7 – Framgångsfaktorer för att uppnå driftsäkra sjukhus). • Säkerställ ledningens engagemang • Säkerställ en lärande organisation • Tillsätt en funktion i fastighetsorganisationen som bevakar driftsäkerhet • Genomför behovsanalyser för robusthet • Samverka med leverantörer som sjukhuset är kritiskt beroende av • Tänk på driftsäkerheten vid upphandling

## kap 19 Interntransp. logistik
Den robusta sjukhusbyggnaden
Interna transporter, logistiknav och godsmottagning | [12 empty] | Skapad:
Inför arbetet: Då nedanstående åtgärder endast är förslag på det som kan göras för att nå en viss nivå, läs igenom och diskutera inlednande texter för området i Del 3 i vägledningen Den robusta sjukhusbyggnaden. Detta så att alla involverade har samma bild av vad som ska uppnås för respekvive nivå. | [12 empty] | Senast uppdaterad:
För att nå silvernivå krävs att bronsnivå uppnås sammantaget och för att nå guldnivå krävs att brons och silvernivå uppnås sammantaget. Rekommendationerna på respektive rad hänger inte ihop mellan bronst, silver och guld.
Markera rutan grön om föreslagen åtgärd klaras.
Markera rutan rosa om föreslagen åtgärd inte klaras.
Markera rutan gul om föreslagen åtgärd inte klaras men syftet med förslaget uppfylls på annat sätt. Lägg i så fall till ny rad där annan åtgärd beskrivs och markera denna grön eller rosa.
Brons | Kommentar nuläge | Föreslagna åtgärder | Beslutade åtgärder | Genomförda åtgärder | Silver | Kommentar nuläge | Föreslagna åtgärder | Beslutade åtgärder | Genomförda åtgärder | Guld | Kommentar nuläge | Föreslagna åtgärder | Beslutade åtgärder | Genomförda åtgärder
Åtgärder
Utrymmen för interna transporter, logistiknav och godsmottagning har ett bra skydd mot antagonistiska angrepp och annan brottslig verksamhet. |  |  |  |  | Sjukhuset har flera angöringsplatser som kan utgöra redundans för varandra eller för att skala upp verksamheten och det finns planer för hur dessa ska användas.
Utrymmen för interna transporter, logistiknav och godsmottagning har ett bra brandskydd. |  |  |  |  | Sjukhuset har egna fasadhissar med generator eller har upprättat avtal om tillgång på sådana.
Kritiska utrymmen och kritisk utrustning har reservkraft. |  |  |  |  | Sjukhuset har egna trapprobotar eller har upprättat avtal om tillgång på sådana.
Godsmottagningar, inklusive angöringsplatser och logistiknav, är placerade så att risken för översvämning är låg, gärna på markplan. |  |  |  |  | Sjukhuset har avtal med en reservleverantör av inre transport- och logistiktjänster.
Angöringsplatser är väderskyddade.
Angöringsplatser vid lastkajer har flera portar.
Redundansen har beaktats och kritisk logistik kan upprätthållas även om det uppstår störningar i någon del av sjukhusets interna transport- och logistiknav.
It-system som används för inre transport och logistik har en bra it-säkerhet och personalen är utbildad i informationssäkerhet.
Eventuellt upphandlad entreprenör för inre transporter och logistik är tillgänglig i vardag och i samhällsstörningar.
Den inre logistiken är robust i förvaltningsfasen (läs mer om exempel på åtgärder tidigare i kapitlet och i vägledningens kapitel 7 – Framgångsfaktorer för att uppnå driftsäkra sjukhus). • Säkerställ ledningens engagemang • Säkerställ en lärande organisation • Tillsätt en funktion i fastighetsorganisationen som bevakar driftsäkerhet • Genomför behovsanalyser för robusthet • Samverka med leverantörer som sjukhuset är kritiskt beroende av • Tänk på driftsäkerheten vid upphandling

## kap 19 Läkemedel m.m.
Den robusta sjukhusbyggnaden
Lagerutrymmen för läkemedel, blod, medicintekniska produkter och förbrukningsmateriel | [12 empty] | Skapad:
Inför arbetet: Då nedanstående åtgärder endast är förslag på det som kan göras för att nå en viss nivå, läs igenom och diskutera inlednande texter för området i Del 3 i vägledningen Den robusta sjukhusbyggnaden. Detta så att alla involverade har samma bild av vad som ska uppnås för respekvive nivå. | [12 empty] | Senast uppdaterad:
För att nå silvernivå krävs att bronsnivå uppnås sammantaget och för att nå guldnivå krävs att brons och silvernivå uppnås sammantaget. Rekommendationerna på respektive rad hänger inte ihop mellan bronst, silver och guld.
Markera rutan grön om föreslagen åtgärd klaras.
Markera rutan rosa om föreslagen åtgärd inte klaras.
Markera rutan gul om föreslagen åtgärd inte klaras men syftet med förslaget uppfylls på annat sätt. Lägg i så fall till ny rad där annan åtgärd beskrivs och markera denna grön eller rosa.
Brons | Kommentar nuläge | Föreslagna åtgärder | Beslutade åtgärder | Genomförda åtgärder | Silver | Kommentar nuläge | Föreslagna åtgärder | Beslutade åtgärder | Genomförda åtgärder | Guld | Kommentar nuläge | Föreslagna åtgärder | Beslutade åtgärder | Genomförda åtgärder
Åtgärder
Utrymmen för lagerhållning (såväl mindre förråd som lagerutrymmen) har ett bra skydd mot antagonistiska angrepp och annan brottslig verksamhet. |  |  |  |  | En analys av vilka produkter och vilken kvantitet av dem som bör finnas i ett omsättnings- eller beredskapslager har genomförts. Inriktningen för uthållighet är att prioriterad verksamhet på sjukhuset ska kunna upprätthållas vid störningar som pågår minst en vecka. I analysen har också behoven i händelser som kan medföra ett behov av att snabbt skala upp antalet vårdplatser beaktats. Lagerutrymmen som motsvarar behovet i analysen finns på eller i närheten av sjukhusområdet. |  |  |  |  | En analys av vilka produkter och vilken kvantitet av dem som bör finnas i ett omsättnings- eller beredskapslager har genomförts. Inriktningen för uthållighet är att prioriterad verksamhet ska kunna upprätthållas på sjukhuset vid störningar som pågår periodvis under minst tre månader. I analysen har också behoven i händelser som kan medföra ett behov av att snabbt skala upp antalet vårdplatser beaktats. Lagerutrymmen som motsvarar behovet i analysen finns i regionen alternativt har regionen på annat sätt tillgodosett behovet. Sjukhuset är prioriterat vid fördelningen av de produkterna.
Utrymmen för lagerhållning (såväl mindre förråd som lagerutrymmen) har ett bra brandskydd.
Utrymmen för lagerhållning är placerade så att risken för översvämning är låg.
Kritiska utrymmen och kritisk utrustning har reservkraft.
Lagerutrymmen med känsliga, kylda eller frysta produkter har larm som signalerar om temperatur, renhet eller luftfuktighet inte håller det inställda börvärdet.
En analys av vilka produkter och vilken kvantitet av dem som bör finnas i ett omsättnings- eller beredskapslager har genomförts. Inriktningen för uthållighet är att prioriterad verksamhet på sjukhuset ska kunna upprätthållas vid störningar som pågår i minst tre dygn. Lagerutrymmen som motsvarar behovet i analysen finns på eller i närheten av sjukhusområdet.
Har regionen ett beredskapslager finns rutiner på plats för att omsätta produkterna så att de inte passerar sista förbrukningsdatum.
Lagerutrymmena är robusta i förvaltningsfasen (läs mer om exempel på åtgärder tidigare i kapitlet och i vägledningens kapitel 7 – Framgångsfaktorer för att uppnå driftsäkra sjukhus). • Säkerställ ledningens engagemang • Säkerställ en lärande organisation • Tillsätt en funktion i fastighetsorganisationen som bevakar driftsäkerhet • Genomför behovsanalyser för robusthet • Samverka med leverantörer som sjukhuset är kritiskt beroende av • Tänk på driftsäkerheten vid upphandling